招  标  文  件

东莞市民服务中心二期-水电安装工程专业分包

项目编号： ZBCG-2019-16

东莞市莞城建筑工程有限公司

2019年05月

第一部分 招标公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 东莞市民服务中心二期-水电安装工程专业分包 进行公开招标现将有关事项说明如下：

一、项目名称： 东莞市民服务中心二期-水电安装工程专业分包

二、项目编号：     ZBCG-2019-16

三、工程地点：  东莞市南城区

四、最高限价：本项目招标控制价为¥6,377, 664.78元，按下浮率12.00 %作为限价（投标人报下浮率时不得低于限价）。

五、工程概况：项目占地面积65106.4平方米，建筑面积43429平方米，计划投资1.9亿元，

在原会展中心前广场建地下空间，地下一层用作商业，地下二层作车库。

六、工程范围：涉及电气、给排水安装工程的安装费、材料费、运输费、税费、机械费、人工费、等工程相关所有费用。

七、服务期：具体施工时间根据项目部施工进度安排。

八、投标担保金额：人民币¥20,000.00元 ，投标担保形式：电汇或转帐 （需于开标前一天下午17点前到账) （详见附件8：投标保证金汇入情况说明格式）。

九、招标文件的递交时间为：以密封形式于 2019 年 06 月 06 日 16 时 30 分前递交，截止时间为  2019  年 06 月 06 日 16 时 30 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达招标方，逾期恕不接受。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十一、其他要求：派驻本项目的负责人必须是对口专业的工程师和建造师。

十二、招标文件获取：在莞建公司官网招标采购公告获取。

十三、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街莞城建筑工程有限公司

联系人：邝梓豪

邮政编码：511400

联系方式：15014833933

传真： 0769-39009090

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、投标单位需具备资质：在我司备案入库并具备机电工程施工总承包叁级或以上资质

二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加均由投标人负责，施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由承包人负责。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与招标人签订合同。

四、投标保证金：

1、投标人在投标截止时间前，应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。

2、投标人必须向招标人提交投标保证金人民币大写：贰万元整小写：20,000.00元）；投标人在汇出投标保证金时必须在“附加信息及用途”中注明该项目的“ZBCG-2019-16”。未按规定提交投标保证金的将被拒绝投标。

3、投标保证金以人民币提交，以电汇或转帐方式提交：

收款单位名称：     东莞市莞城建筑工程有限公司

开户银行：           东莞银行莞城支行

投标保证金账号：     5800 0090 1006 547

a. 投标人必须保证资金在项目开标前一天到账(下午17点前)到达指定的银行帐户（以银行收到日期为准），投标保证金汇错账号、迟到或金额不足的，该投标人的投标文件作废标处理。

b. 投标人的保证金必须是从户名为投标人的帐户汇出的，即投标单位名称与汇出保证金的账户名称必须一致。不接受分支机构或其他公司代交，并且不接受该投标人的投标文件。

c．投标人在汇出投标保证金时必须在备注或用途中注明该项目编号。

d．以现金方式递交投标保证金的投标单位必须在开标前1小时，向我司财务缴纳投标保证金。（以收据为凭证。）

4、投标保证金到帐查询:

联系人:翟惠能    联系电话:0769-39008834

5、投标保证金的退还条件及方式：

（1）现金、电汇或转帐形式递交保证金未中标的投标单位招标人在10个工作日内不计利息退还。

（2）中标单位的投标保证金在签定分包合同并办理履约保证金后10个工作日，不计利息返回。

（3）投标人必须填写附件8，投标保证金我司将以转账方式退还。

6、下列情况投标保证金将会被没收：

（1）投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规和东莞市政府采购管理部门规定的；

（2）投标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订合同的；

（3）投标人在投标截止后撤回其投标的；

7、投标保证金汇入情况说明（格式详见：招标文件附件8）

五、履约担保的形式：以履约保函或现金方式担保，担保金额按中标金额的10%计取；以现金方式担保的，总额不超过¥200,000.00元(大写：人民币贰拾万元整)，中标单位需在签订合同前5天内将款项转至招标方帐户或提供履约保函。

六、招标文件份数：商务部分各正本1份，副本1份。

七、定标方式：合理低价法（有效投标报价之和÷有效投标单位数量=有效投标报价平均值，最接近平均值下限的报价为中标单位）。

八、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

九、如需勘察现场请联系招标方项目负责人 梁荣耀  18825523789

十、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的；

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（7）投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效；

（9）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（10）招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（11）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（12）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

（13）投标文件没按招标文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）

第三部分 投标文件（格式）

投  标  文 件

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：     商务部分

招标人：

报价人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附受委托人身份证复印件。

- 附件5：                 报 价 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目招标编号为  {招标编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、招标图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以下浮率   {小写金额}{小数点后两位数}   %作为该工程的投标报价，下浮后金额为¥  {小写金额，带千位分隔符}{小数点后两位数}  元，大写：人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分（含税率为9%的增值税专用发票、定额工日工资、安全防护、文明施工费，施工升降机安全监控管理系统费，赶工措施费及额外增加的赶工措施费等），按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期     日历天内完成并移交全部工程。

4、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：		    电话：	           	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

| 投标清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程数量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 一、电气安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030404017001 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APXF11 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 030404017135 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APXF12 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 030404017003 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APCDZ1 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 030404017004 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APXF21 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 030404017005 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APXF22 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 030404017006 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APCDZ21 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 030404017007 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APCDZ22 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030404017008 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APXF31 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 030404017009 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APXF32 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 030404017010 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APCDZ3 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030404017011 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW11 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030404017012 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW12 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030404017013 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW13 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030404017140 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW37 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030404017141 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW36 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030404017015 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AWa 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 030404017016 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW21 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030404017017 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW22 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030404017018 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW23 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030404017019 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW24 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030404017020 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW31 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030404017021 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW32 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030404017022 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW33 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030404017023 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AW34/B1AW35 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030404017027 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALExk 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 030404017030 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱BALEbd 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030404017031 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEft1 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 030404017032 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEft2 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 030404017033 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEdt1 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 030404017034 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEdt2 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 030404017035 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APxf41 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030404017036 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APxf42 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 030404017037 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APxf51 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 030404017038 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APxf52 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 030404017039 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APxf61 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 030404017040 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APxf62 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 030404017041 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APxf11 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 030404017128 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APxf12 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 030404017043 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APxf21 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 030404017044 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APxf22 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 030404017045 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APXF31 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 030404017046 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APXF32 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 030404017047 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APxf41 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 030404017048 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APxf42 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 030404017049 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APxf51 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 030404017050 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APxf52 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 030404017052 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AL1 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 030404017053 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AL2 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 030404017054 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1AL3 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 030404017138 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALws 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 030404017055 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE1 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 030404017056 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE10 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 030404017057 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE11 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 030404017058 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE12 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 030404017059 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE13 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 030404017061 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE2 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 030404017062 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE3 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 030404017063 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE4 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 030404017064 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE5 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 030404017065 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE6 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 030404017066 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE7 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 030404017067 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE8 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 030404017068 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1ALE9 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 030404017069 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱BALEfd 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 030404017070 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱BALErd 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 030404017139 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱BALEjk 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 030404017071 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEPSB1 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 030404017072 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEPSB2 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 030404017073 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF101 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 030404017074 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF11 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 030404017075 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF12 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 030404017076 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF21 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 030404017077 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF31 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 030404017134 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF32 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 030404017078 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF41 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 030404017079 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF51 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 030404017080 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF61 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 030404017081 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF71 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 030404017082 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF81 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 030404017083 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APEXF91 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 030404017136 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APExf111 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 030404017137 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B1APExf121 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 030404017084 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2AL1 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 030404017085 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2AL2 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 030404017086 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2AL3 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 030404017087 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2AL4 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 030404017088 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2AL5 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 030404017089 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2ALE1 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 030404017090 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2ALE2 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 030404017091 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2ALE3 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 030404017092 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2ALE4 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 030404017093 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2ALE5 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 030404017094 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEPSB1 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 030404017095 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEPSB2 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 030404017096 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEPSB3 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 030404017097 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEPSB4 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 030404017098 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEPSB5 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 030404017099 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEXF11 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 030404017129 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEXF21 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 030404017130 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEXF31 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 030404017100 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEXF32 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 030404017101 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEXF41 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 030404017102 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEXF51 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 030404017103 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEXF52 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 030404017131 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱B2APEXF53 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 030404017107 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱PSB1 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 030404017108 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱PSB2 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 030404017109 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱PSB3 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 030404017110 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱PSB4 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 030404017132 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱psb5(IP56) 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 030404017111 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱SP01 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 030404017112 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱SP02 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 030404017113 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱SP03 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 030404017114 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱SP04 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 030404017115 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱SP05 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 030404017116 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱SP06 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 030404017117 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱SP07 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 030404017118 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱SP08 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 030404017133 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱SP09 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 030404017119 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱SP10 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 030404017120 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱SP11 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 030404017122 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱WSB1 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 030404017123 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱BALa 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 030404017127 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.名称、型号:配电箱BALEa 2.其它:含箱体及箱内所有元器件 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | 030411004001 |  |  |  | 配线 |  |  |  |  | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 27186.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | 030411004004 |  |  |  | 配线 |  |  |  |  | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-2.5 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 34569.254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | 030411004005 |  |  |  | 配线 |  |  |  |  | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-4 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 99.284 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | 030408001001 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:4x2.5 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 75.905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 030408001006 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:5x2.5 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 784.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 030408001007 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:5x4 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 178.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | 030408001008 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:5x6 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1437.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 030408001009 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:5x10 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1816.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | 030408001010 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:5x16 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1532.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | 030408001011 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:4x25+1x16 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 654.126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | 030408001012 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:4x35+1x16 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 2401.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | 030408001013 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:4x50+1x25 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 875.324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 030408001014 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:4x70+1x35 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 359.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | 030408001015 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:4x95+1x50 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 507.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | 030408001016 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:4x120+1x70 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 379.897 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | 030408001017 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:4x150+1x70 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 162.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | 030408001018 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:4x185+1x95 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 496.447 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | 030408001019 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:铜芯电缆WDZA-YJY-0.6/1 2.规格:4x240+1x120 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 2147.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | 030408001030 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x4 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 221.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | 030408001031 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x6 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 304.144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | 030408001032 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x10 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 35.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | 030408001035 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:5x4 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 3448.227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | 030408001036 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:5x6 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 416.591 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | 030408001037 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:5x10 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1117.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | 030408001038 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:5x16 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1901.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 030408001039 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x25+1x16 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 766.266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | 030408001040 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x35+1x16 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 246.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | 030408001041 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x50+1x25 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 424.522 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | 030408001042 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x70+1x35 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 444.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | 030408001043 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x95+1x50 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1285.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | 030408001044 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x120+1x70 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 513.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | 030408001045 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x150+1x70 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 865.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | 030408001046 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x185+1x95 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | 030408001047 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.型号:矿物质绝缘电缆BTTZ 2.规格:4x240+1x120 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 21.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | 030408006001 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:干包式 3.规格:35mm2以下 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 030408006042 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:WDZB-YJY-4x35+1x16 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | 030408006043 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:WDZB-YJY-4x50+1x25 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | 030408006044 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:WDZB-YJY-4x70+1x35 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | 030408006045 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:WDZB-YJY-4x95+1x50 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | 030408006046 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:WDZB-YJY-4x120+1x70 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | 030408006047 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:WDZB-YJY-4x150+1x70 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | 030408006048 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:WDZB-YJY-4x185+1x95 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | 030408006049 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:WDZB-YJY-4x240+1x120 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | 030408006013 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTZ-5x16 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | 030408006014 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTZ-4x25+1x16 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | 030408006015 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTZ-4x35+1x16 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | 030408006016 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTZ-4x50+1x25 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | 030408006017 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTZ-4x70+1x35 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | 030408006018 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTZ-4x95+1x50 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | 030408006019 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTZ-4x120+1x70 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | 030408006020 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTZ-4x150+1x70 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 030408006021 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTZ-4x185+1x95 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | 030408006022 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTZ-4x240+1x120 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | 030411003016 |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:热镀锌防火桥架 2.型号、规格:1200x200mm 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 34.718 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | 030411003001 |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:热镀锌防火桥架 2.型号、规格:800x200mm 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 111.251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | 030411003002 |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:热镀锌防火桥架 2.型号、规格:600*200mm 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 264.435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | 030411003004 |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:热镀锌防火桥架 2.型号、规格:500*200mm 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | 030411003005 |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:热镀锌防火桥架 2.型号、规格:400*200mm 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 303.066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | 030411003006 |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:热镀锌防火桥架 2.型号、规格:400*150mm 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 416.822 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | 030411003007 |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:热镀锌防火桥架 2.型号、规格:300*150mm 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 470.349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | 030411003017 |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:热镀锌防火桥架 2.型号、规格:300*100mm 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 38.857 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | 030411003008 |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:热镀锌防火桥架 2.型号、规格:200*100mm 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 163.081 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | 030411003010 |  |  |  | 桥架 |  |  |  |  | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.型号、规格:300*150mm 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 83.138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | 030413001001 |  |  |  | 铁构件 |  |  |  |  | 1.材质:铁构件制作安装 2.刷油:构件除轻锈后刷防锈漆、调和漆各两遍 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5022.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | 030411001011 |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:KBG20 4.配置形式及部位:暗配 5.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 8464.466 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | 030411001001 |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:暗配 5.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 678.399 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | 030411001002 |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式及部位:暗配 5.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 12408.494 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | 030411001003 |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式及部位:暗配 5.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 432.842 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | 030411001004 |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式及部位:明配 5.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 236.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | 030411001005 |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:明配 5.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 643.827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | 030411001006 |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC65 4.配置形式及部位:明配 5.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 207.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | 030411001007 |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC80 4.配置形式及部位:明配 5.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 45.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | 030411001008 |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC100 4.配置形式及部位:明配 5.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 17.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  | 030411001010 |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC150 4.配置形式及部位:明配 5.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | 030413002001 |  |  |  | 凿(压)槽 |  |  |  |  | 1.名称:凿（压)槽、修复 2.规格:70*70 3.类型:砖墙 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 030413002002 |  |  |  | 凿(压)槽 |  |  |  |  | 1.名称:凿（压)槽、修复 2.规格:70*70 3.类型:混凝土结构 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | 030412005001 |  |  |  | 荧光灯 |  |  |  |  | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:220V 1x18W(LED)，配优质电子镇流器或节能型电感镇流器(带就地补偿功能) 3.安装形式: 吸顶式 4.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  | 030412005006 |  |  |  | 荧光灯 |  |  |  |  | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:220V 2x18W(LED)，配优质电子镇流器或节能型电感镇流器(带就地补偿功能) 3.安装形式: 吸顶式 4.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | 030412001001 |  |  |  | 普通灯具 |  |  |  |  | 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:1x18W 3.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | 030412005003 |  |  |  | 荧光灯 |  |  |  |  | 1.名称:消防应急灯,双管荧光灯(带镍铬电池) 2.规格:220V 2x18W(LED)，配优质电子镇流器或节能型电感镇流器(带就地补偿功能)放电时间应不小于90min 3.安装形式: 吸顶式 4.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | 030412005004 |  |  |  | 荧光灯 |  |  |  |  | 1.名称:消防应急灯,单管荧光灯(带镍铬电池) 2.规格:220V 1x18W(LED)，配优质电子镇流器或节能型电感镇流器(带就地补偿功能)放电时间应不小于180min 3.安装形式: 吸顶式 4.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | 030412005007 |  |  |  | 环形节能灯(带镍铬电池)22W LED |  |  |  |  | 1.名称:环形节能灯(带镍铬电池) 2.型号:22W LED 3.安装形式:吸顶式 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  | 030404034001 |  |  |  | 照明开关 |  |  |  |  | 1.名称:单联单控翘板式暗开关 2.规格、型号:220V 10A 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | 030404034008 |  |  |  | 照明开关 |  |  |  |  | 1.名称:双联单控翘板式暗开关 2.规格、型号:220V 10A 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | 030404034002 |  |  |  | 照明开关 |  |  |  |  | 1.名称:单联双控翘板式暗开关 2.规格、型号:220V 10A 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  | 030404034003 |  |  |  | 照明开关 |  |  |  |  | 1.名称:双联单控翘板式暗开关 2.规格、型号:220V 10A 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  | 030404034004 |  |  |  | 照明开关 |  |  |  |  | 1.名称:三联单控翘板式暗开关 2.规格、型号:220V 10A 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  | 030404034005 |  |  |  | 照明开关 |  |  |  |  | 1.名称:四联单控翘板式暗开关 2.规格、型号:220V 10A 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  | 030404035001 |  |  |  | 插座 |  |  |  |  | 1.名称:二+三极插座(安全型) 2.规格、型号:220V 10A 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | 030404035002 |  |  |  | 插座 |  |  |  |  | 1.名称:安全防护型单相三级暗插座 2.规格、型号:220V 16A 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  | 030404031001 |  |  |  | 接线盒 |  |  |  |  | 1.名称:接线盒 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  | 030404031002 |  |  |  | 开关（插座）盒 |  |  |  |  | 1.名称:开关（插座）盒 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | 031002003001 |  |  |  | 套管 |  |  |  |  | 1.名称、类型:预埋穿墙钢套管 2.规格:SC150 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  | 030414002001 |  |  |  | 送配电装置系统 |  |  |  |  | 1.名称:送配电装置系统 |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气安装工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、给排水安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 031001006006 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP－R给水管DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  |  |  |  |  | m |  |  | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 031001006007 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP－R给水管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  |  |  |  |  | m |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 031001006008 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP－R给水管DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  |  |  |  |  | m |  |  | 30.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 031001006009 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP－R给水管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  |  |  |  |  | m |  |  | 16.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 031001006010 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP－R给水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  |  |  |  |  | m |  |  | 238.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 031001006011 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP－R给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  |  |  |  |  | m |  |  | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 031001006012 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP－R给水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  |  |  |  |  | m |  |  | 101.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 031003013001 |  |  |  |  | 水表 |  |  |  | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:1闸阀、1水表、1止回阀 |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 031003013002 |  |  |  |  | 水表 |  |  |  | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1闸阀、1水表、1止回阀 |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 031003003010 |  |  |  |  | 焊接法兰阀门 |  |  |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 031003001007 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 031003001012 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 031003001011 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 031003001010 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 031003001009 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 031004006001 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  | 1.名称:瓷蹲式大便器(不带存水弯) |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 031004007001 |  |  |  |  | 小便器 |  |  |  | 1.名称:立式小便器(不带存水弯，采用感应冲洗阀) |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 031004003001 |  |  |  |  | 洗脸盆 |  |  |  | 1.名称:台式洗脸盆(带感应冲洗龙头) |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 031004003002 |  |  |  |  | 洗脸盆 |  |  |  | 1.名称:台式洗脸盆(带感应冲洗龙头、无障碍式） |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 031004006002 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  | 1.名称:自闭式冲洗阀坐便器，自带存水弯 |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 031004006003 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  | 1.名称:自闭式冲洗阀坐便器，自带存水弯（无障碍式） |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 031004004001 |  |  |  |  | 洗涤盆 |  |  |  | 1.材质:污水池 2.规格、类型:水龙头DN15 |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 031002003011 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 031002003014 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 给水系统工程小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排水系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 031001001001 |  |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:内外镀锌钢管 4.型号、规格:DN150mm 5.连接方式:沟槽式卡箍连接 6.管道刷油:除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 |  |  |  |  |  | m |  |  | 491.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 031001001006 |  |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.安装部位:埋地 2.输送介质:排水 3.材质:内外镀锌钢管 4.型号、规格:DN150mm 5.连接方式:沟槽式卡箍连接 6.管道刷油:除锈后，内外先刷冷底子油，再刷沥青各一道，外表面刷樟丹二道再刷同墙面相同颜色的调和漆二道 |  |  |  |  |  | m |  |  | 140.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 031001001002 |  |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:内外镀锌钢管 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:沟槽式卡箍连接 6.管道刷油:除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 |  |  |  |  |  | m |  |  | 173.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 031001001003 |  |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:内外镀锌钢管 4.型号、规格:DN80mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 |  |  |  |  |  | m |  |  | 484.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 031001001004 |  |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:内外镀锌钢管 4.型号、规格:DN65mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 |  |  |  |  |  | m |  |  | 156.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 031001005002 |  |  |  |  | 铸铁管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:柔性抗震铸铁排水管 4.型号、规格:DN150mm 5.连接方式:柔性橡胶圈连接 6.管道刷油:除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 |  |  |  |  |  | m |  |  | 49.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 031001005003 |  |  |  |  | 铸铁管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:柔性抗震铸铁排水管 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:柔性橡胶圈连接 6.管道刷油:除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 |  |  |  |  |  | m |  |  | 40.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 031001005004 |  |  |  |  | 铸铁管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:柔性抗震铸铁排水管 4.型号、规格:DN75mm 5.连接方式:柔性橡胶圈连接 6.管道刷油:除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 |  |  |  |  |  | m |  |  | 48.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 031001005005 |  |  |  |  | 铸铁管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:柔性抗震铸铁排水管 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:柔性橡胶圈连接 6.管道刷油:除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 |  |  |  |  |  | m |  |  | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 031001006001 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯（UPVC） 4.型号、规格:De225mm 5.连接方式:粘接连接 |  |  |  |  |  | m |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 031001006002 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯（UPVC） 4.型号、规格:De16Omm 5.连接方式:粘接连接 |  |  |  |  |  | m |  |  | 339.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 031001006003 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯（UPVC） 4.型号、规格:De11Omm 5.连接方式:粘接连接 6.其它:通气帽、存水弯安装 |  |  |  |  |  | m |  |  | 119.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 031001006004 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯（UPVC） 4.型号、规格:De75mm 5.连接方式:粘接连接 |  |  |  |  |  | m |  |  | 36.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 031001006005 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯（UPVC） 4.型号、规格:DN20Omm 5.连接方式:粘接连接 6.其它:含存水弯安装 |  |  |  |  |  | m |  |  | 60.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 031002001001 |  |  |  |  | 管道支架 |  |  |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.除锈、刷油设计要求:手工除锈后防锈漆二道，醇酸磁漆二道 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 2595.54894 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 031002003001 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 031002003002 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 031002003004 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN80 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 031002003007 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 031002003008 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 031004014001 |  |  |  |  | 给、排水附(配)件 |  |  |  | 1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 031003003001 |  |  |  |  | 焊接法兰阀门 |  |  |  | 1.类型:闸阀 2.连接方式:法兰连接 3.型号、规格:DN100 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 031003003002 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:闸阀 2.连接方式:螺纹连接 3.型号、规格:DN80 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 031003003003 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:闸阀 2.连接方式:螺纹连接 3.型号、规格:DN65 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 031003003005 |  |  |  |  | 焊接法兰阀门 |  |  |  | 1.类型:止回阀 2.连接方式:法兰连接 3.型号、规格:DN100 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 031003003006 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:止回阀 2.连接方式:螺纹连接 3.型号、规格:DN80 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 031003003007 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:止回阀 2.连接方式:螺纹连接 3.型号、规格:DN65 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 031003010001 |  |  |  |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 031003010002 |  |  |  |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 031003010003 |  |  |  |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 030601002001 |  |  |  |  | 压力仪表 |  |  |  | 1.名称:压力表 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 031004014003 |  |  |  |  | 给、排水附(配)件 |  |  |  | 1.名称:网筐地漏 2.材质:金属 3.型号、规格:DN150 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 031004014006 |  |  |  |  | 给、排水附(配)件 |  |  |  | 1.名称:地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 030109011001 |  |  |  |  | 潜水泵 |  |  |  | 1.名称:污水潜水泵 2.规格:Q=15m3/h,H=15m,N=2.2kw 3.其它:采用自动耦合安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 030109011002 |  |  |  |  | 潜水泵 |  |  |  | 1.名称:污水潜水泵 2.规格:Q=15m3/h,H=25m,N=3.0kw 3.其它:采用自动耦合安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 030109011003 |  |  |  |  | 潜水泵 |  |  |  | 1.名称:污水潜水泵 2.规格:Q=40m3/h,H=25m,N=5.5kw 3.其它:采用自动耦合安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 030109011004 |  |  |  |  | 潜水泵 |  |  |  | 1.名称:污水潜水泵 2.规格:Q=60m3/h,H=25m,N=11kw 3.其它:采用自动耦合安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 030109011005 |  |  |  |  | 潜水泵 |  |  |  | 1.名称:污水潜水泵 2.规格:Q=80m3/h,H=25m,N=15kw 3.其它:采用自动耦合安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 030109001001 |  |  |  |  | 污水提升设备 容积100L |  |  |  | 1.名称:污水提升设备容积100L 2.型号:Q=20M3/H H=25M N=4.0KW/台 电压：380V（含控制箱） |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 010101003001 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:暂定10KM |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 214.872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 010103001001 |  |  |  |  | 回填方 |  |  |  | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.运距:投标人自行考虑 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 171.8976 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 010103002001 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:10km以内 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 42.9744 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排水系统工程小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水安装工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、商铺给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 031001006001 |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯（UPVC） 4.型号、规格:De200mm 5.连接方式:粘接连接 |  |  |  |  | m |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 031001006002 |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯（UPVC） 4.型号、规格:De16Omm 5.连接方式:粘接连接 |  |  |  |  | m |  | 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 031001006003 |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯（UPVC） 4.型号、规格:De11Omm 5.连接方式:粘接连接 |  |  |  |  | m |  | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 031001006004 |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:热熔连接 6.其它:管道消毒、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 031001006005 |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN80mm 5.连接方式:热熔连接 6.其它:管道消毒、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 031001006006 |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN65mm 5.连接方式:热熔连接 6.其它:管道消毒、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 031001006007 |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:热熔连接 6.其它:管道消毒、冲洗 |  |  |  |  | m |  | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 031002001001 |  |  |  | 管道支架 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.除锈、刷油设计要求:手工除锈后防锈漆二道，醇酸磁漆二道 |  |  |  |  | kg |  | 2179.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 031002003001 |  |  |  | 机械开孔 |  |  |  |  |  |  | 1.名称、类型:机械钻孔(洞) 混凝土 2.规格:Φ200mm,300mm厚 |  |  |  |  | 个 |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 031002003002 |  |  |  | 机械开孔 |  |  |  |  |  |  | 1.名称、类型:机械钻孔(洞) 混凝土 2.规格:Φ150mm,300mm厚 |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 030109002001 |  |  |  | 隔油池污水提升设备 涡流泵 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:隔油池污水提升设备 涡流泵 2.规格:容积500L, Q=51m³/h,H=15m,N=5.5KW/台,外形尺寸;1280*950*1045高 |  |  |  |  | 台 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 031006015001 |  |  |  | 智能成套隔油设备 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:智能成套隔油设备 2.型号、规格:处理水量54吨/小时，功率3.9KW， 外形尺寸：2725*1574*2440高 |  |  |  |  | 台 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商铺给排水工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、智能应急和疏散系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030412004002 | 装饰灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.名称:智能型安全出口标志灯(带镍铬电池) 2.规格:1x2W LED 3.安装形式:壁装 4.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 套 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 030412004003 | 装饰灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.名称:智能型双向疏散标志灯(带镍铬电池) 2.规格:1x2W LED 3.安装形式:壁装 4.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 030412004004 | 装饰灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.名称:智能型单向疏散标志灯(带镍铬电池) 2.规格:1x2W LED 3.安装形式:壁装 4.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 套 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 030412004005 | 装饰灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.名称:智能型消防应急灯(带镍铬电池) 2.规格:2X3W LED 3.安装形式:壁装 4.品牌要求:品牌按合同约定 |  |  |  |  |  | 套 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 030408002001 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZBN-KYJS-2*1.5mm2 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  |  |  |  |  | m | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 030404016001 | 控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.名称:智能疏散控制箱 2.规格:AC/DC(24V) |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.控制回路:智能疏散控制 主机 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商铺给排水工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水电安装工程不含税合计 （一+二+三+四） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程税金9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 给排水安装工程投标清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（税率9%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：技术标准、要求

一、本招标项目的材料、设备、施工、验收须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行 业的工程建设标准、规范的要求。

二、施工要求：

1、派驻本项目的负责人必须是对口专业的工程师和建造师。

2、要求全部采用钢管脚手架、木（竹）夹板模板或组合钢模板施工，所采用的材料、设备必须满足国家有关技术操作规程的要求。

3、施工组织方案需列明保证施工进度计划实施及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护的措施； 投标人应结合自身的实际情况制定合理的施工进度计划，中标后按施工合同的约定提交给监理单位和发包 人确认。中标人必须按监理单位和发包人确认的施工进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、 监督。

4、结合施工现场的实际情况进行施工组织设计（如须采用较复杂的施工技术的施工方案），施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由承包人负责。

三、材料要求：

1、承包人必须按招标文件本章材料、设备明细表中列明的材料要求或招标图纸要求，在施工中将选用的材料样板送发包人确认后订货。

2、承包人购买的材料、设备必须符合设计和规范要求，必须向发包人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明；发包人可随时对承包人所购买的材料、设备进行监督、检查。

3、根据《东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定》（东建[2005]45 号）有关规定，本工程必须使用预拌混凝土（经市建设局核准同意可在施工现场搅拌混凝土的除外）。

4、根据市建设局要求，对招标工程实行‚主材按定额进场验收‛制度；要求承包人必须按招标图纸 和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，施工中每批进入工地的建筑材料、设备必 须由监理工程师签字。

5、本工程对材料及设备的要求，若材料设备明细表、招标图纸、工程量清单所注明的要求不相同时，均以材料设备明细表为准；若招标图纸、工程量清单所注明的要求不相同时，则以招标图纸为准。

6、本工程所用到的材料，需符合建设和相关部门的要求，并需进行质量和方面的相应检测，取得合格证明后才能在本工程中使用。

四、根据方案设计及招标人要求，本项目下列材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列要求：

附件7： 含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 报价人的营业执照。

- 报价人的资质证书等相关业务证书。

附件8：

投标保证金汇入情况说明（格式）

东莞市莞城建筑工程有限公司：

本单位已按     项目（项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；

2、本说明及投标保证金进帐单复印件（加盖公章）与招标文件装订在一起；（以现金方式缴纳的投标保证金的投标单位，需递交我司开具关于该项目的保证金收据）

3、如投标人采用网上银行递交投标保证金，其进帐单（回单）须到相关银行加盖业务章。

第四部分 合同样本

施工合同

（合同版本编号： GJ-SG-I版-2016 ）

工程名称：

工程地点：

发包方（甲方）：东莞市莞城建筑工程有限公司

承包方（乙方）：

签约地点：       东莞市东城

签订日期：       年     月     日

发包方（甲方）：东莞市莞城建筑工程有限公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行      工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

- 第一条  工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建设规模：

第二条  承包范围和内容

1、              以上承包范围未尽事宜，详见施工图纸，并满足设计要求。

2、承包范围详见施工图纸、工程预算书、工程材料一览表及其它设计变更文件内容。

3、合同范围内的施工内容及施工过程中所发生超出合同范围的增减工程内容（以建设单位确认的工程变更单为准），乙方不得以任何借口拒绝施工，否则甲方有权委托第三方施工，施工的所有费用全部由乙方承担（从乙方的工程款中直接扣除），并且已完成的工程量按完成额的50%结算。

- 质量标准

乙方应严格按照招标文件、施工图纸、说明文件和国家颁发的    安装工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场代表及监理公司的监督。工程质量标准为：中华人民共和国现行国家标准、国家工程质量验收标准：达到“合格”或以上，且需满足甲方设计图纸需要和技术要求。

- 合同价款

- 合同总价暂定（大写）：人民币

（小写）：¥                  元。下浮率为      。

项目单价：详见承包人的投标报价书

2、本工程合同内容，包括且不限于所需的人工费、材料费、施工机械使用费、安全文明施工费、场地清理费、管理费、利润、原材料与半成品的检测、试验费、水电费、工程竣工验收（如需）、工程竣工四方验收合格并移交甲方前的成品与半成品保护、工程竣工验收、所有措施费及规费、工程税金及风险、完成图纸所有工程内容的所有费用。同时在施工期间对价格波动、汇率变化等因素变动而不作调整。

3、含定额工日工资、安全防护、文明施工费，施工升降机安全监控管理系统费，赶工措施费及额外增加的赶工措施费，增值税专用发票等，按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

第五条  工期

（一）       年     月     日至       年     月     日，工期为     个日历天，具体日期以甲方开工通知单上载明的开工日期为准，施工过程中无条件配合项目总进度计划中关键节点实施或者调整。

（二）如遇下列情况，乙方须在发生签证事由两日内书面通知甲方及监理方，并经甲乙双方代表书面签证，工期相应顺延，甲方不再承担其他责任（包括乙方人员、设备窝工、停工费用等）；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。

1、因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工；

2、一周内连续下雨累计超过24小时及以上，或一天内持续下雨达6小时及以上的（施工条件不受天气影响的除外）；

3、不可抗力因素。

(三)乙方有责任与其他承包商合作，各个承包商之间发生或协调有关的争议时应提交监理和甲方，并由监理和甲方协调解决。甲方的决定将成为最终决定并约束有关各方。

（四）若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担以下违约责任：

1、未能在甲方设定的关键工程进度节点如期完工的，须向甲方每天支付违约金¥5,000.00元，甲方可在工程进度款中直接扣除。

2、如果超过竣工日期仍未竣工，延期违约金按每天¥10,000.00元计，甲方可在工程进度款中直接扣除。同时，工期延误超过5天的，甲方有权解除本合同。

（五）如乙方不能按期完成承包范围内的工程项目，甲方有权委托第三方代乙方完成，因此造成甲方的一切损失再加上25%的管理费由乙方承担，并在工程结算的总造价中扣除。

第六条  结算

（一）、工程竣工完成，需提供整套完整的竣工验收资料给监理单位确认后并提交给甲方，乙方提供的竣工验收资料应根据《《建设工程质量管理条例》（279号令）、《城市建设档案管理规定》（建设部90号令）、《建设工程文件归档整理规范》 （GB/T50328—2001）、《城市建设档案著录规范》 （GB/T50328—2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50328—2013）和《广东省建设厅关于统一使用〈广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表〉的通知》的要求完成工程文件整理及档案的移交，以实现甲方工程档案管理的规范化、标准化。

（二）、工程竣工验收报告经甲方、监理单位认可后30天内，乙方向监理单位、甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，按照合同约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料六个月内完成审核（如乙方递交的资料不完整，相应时间顺延），如工程竣工验收报告经监理单位、甲方认可后超过30天，乙方无正当理由不递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方有权单方面进行竣工结算并认可结算成果，作为乙方竣工结算价款。乙方按现场实际施工完成的工程量报送的结算金额必须真实准确，不得虚报、冒报。若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％(不含3%)，视为违约，甲方有权按照最终审定的结算总金额办理结算，乙方还应按报送金额与最终审定金额之差的10％向甲方支付违约金，该违约金由甲方在结算金额中直接扣除，并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。

（三）、乙方需按照甲方要求提供整套的竣工验收与结算资料给甲方，如乙方提供的资料未按甲方要求，或不能满足甲方预审的，乙方需在3个日历天内能按甲方要求返工，重新整理资料，经甲方审核后必须达到第六条第一点规范的要求。若乙方最终提供的整套竣工验收与结算资料仍不能达到甲方要求的或者拒绝按甲方要求提供竣工验收与结算资料的，甲方有权拒绝向乙方支付工程价款，直到乙方提供的资料达到规范要求的标准为止。

乙方报送竣工结算资料的内容和要求如下：

(1) 乙方在工程竣工后，提交竣工验收报告和资料，经甲方、监理单位认可后在30个工作日内，按甲方要求向甲方递交完整的竣工结算报告及结算资料。

（2）主要竣工资料由以下部分组成（包括但不限于）

A）结算书

①封面：必须有项目名称、项目特征、经济指标、编制人员签名及资格证编号和联系电话、施工单位负责人签名、施工单位名称及公章、编制日期及送审日期。

②编制说明

③汇总表

④结算清单

B)工程量计算式

C)有效的现场签证单（原件）

D)有效的认质认价函

E)竣工资料：开、骏工报告；质量等级认证；施工合同及补充协议；经甲方及监理确认的竣工图。

F）按广东省统表以及满足东莞市档案馆竣工资料目录所要求的标准完成竣工结算资料的准备。

（3）不符合以上要求的结算资料，视为不合格，乙方需无条件返工，且甲方有权拒绝办理工程结算。

（四）、结算方式：结算单价以财审中心审核的综合单价（下浮前）╳（1-中标下浮率）计算，工程量按双方确认的竣工图按实结算，计价程序及取费按财审计价原则执行。

第七条  工程质量及验收

- （一）工程质量

1、质量标准要求详见第三条。

2、甲方有权随时监督和检验工程质量及施工进度。如甲方发现乙方施工人员素质欠缺及工程质量不达标的，有权通知乙方到场，经甲乙双方确认后，乙方必须更换班组重新施工达到工程验收标准。如乙方拒绝重新更换班组进行施工或者重新施工后工程质量仍不达标的，甲方有权解除合同，要求乙方在3个工作日内全面退场，仅按乙方已完成合格部分的工程量进行结算，因质量不合格造成的材料和返工损失由乙方承担。

3、乙方在提请甲方检查、验收（包括工序、隐蔽工程、分项工程、竣工工程）前，应先自检，自检合格，测量、记录有关数据和文字并登记在质量技术记录表上后，凭表书面请求甲方检查、验收，甲方应在接到申请后48小时内组织检查验收，未经验收通过，乙方不得进入下一工序或隐蔽。验收时，第一次验收不合格，对乙方处以伍佰元经济处罚，要求乙方限期整改完毕报甲方验收，若乙方未能在限期内整改，或虽经整改但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，已完成的合格工程按75%结算，余款作质量违约金，并限期办理有关退场手续。；

（二）验收

1、验收的依据和标准：以甲乙双方确认的施工图纸及说明、施工技术文件，有关设计变更和技术交底及会议纪要，质量标准的评定以中华人民共和国现行国家标准、国家工程质量验收标准以及符合东莞市相关主管部门的规定为依据。

2、验收方式：根据国家有关施工验收规范及甲方提出的相关技术指标要求，乙方提交工程验收资料，并向甲方提出验收申请，由监理单位（建设单位）按规范规定组织相关单位验收。

3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向甲方提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。乙方认为符合验收条件后组织、甲方初步验收。

4、初验合格后，甲方与建设方联系，确定验收日期，组织建设方、甲方、乙方参加的竣工验收。甲方应在竣工验收当天后 5 天内提出整改意见，乙方按意见整改。

5、竣工验收参加单位为建设单位、甲方、乙方、设计单位，工程竣工四方验收文件所标示的最后日期即为实际竣工日期。

6、分项工程施工前，乙方必须先做样板，经甲方验收合格后方可大面积施工（仅适用于装修等需要做样板的工程）。

7、如工程质量达不到合同约定的标准并在合理时间内整改一次无效，甲方有权委托第三方代乙方完成，因此造成甲方的一切损失再加上25%的管理费由乙方承担，并在工程合同总价中扣除。

8、乙方应于验收申请时            /                 将完整的工程技术档案和竣工资料一式二份交付给甲方。

9、本条第          /         款/项不适用于本合同。

第八条  材料设备供应

（一）由甲方供应的材料及设备

1、甲方将材料、设备送到至施工现场，并提交列明材料品种、规格、颜色、材质等清单，由乙方签收。

2、甲供材料货到现场后，保管责任由乙方负责。如发现遗失或损坏，由乙方负责赔偿（采保费已包含在投标报价内）。

3、甲方必须对所提供材料、设备的质量负责。

4、乙方需在甲供材料使用前10天上报材料计划，如因乙方未及时上报材料计划或上报材料计划有误而导致甲供材料延误的，工期不予顺延，乙方承担全部责任。

（二）由乙方购买、提供的材料及设备：

1、本工程所需的设备、材料等物资的供应均由乙方根据图纸、招标报价方案要求负责采购。

2、乙方提供的设备、材料必须达到国家及行业合格标准，并按有关规定提供厂家批号、出厂合格证、当年报验的质量检验书等资料证明，乙方必须对所提供的材料的质量负全责。主要材料及主材的单价须由乙方在施工前提供三家报价报送甲方审核部门确定后方能作为结算依据，乙方未及时在施工前报甲方审核的，以甲方审定的价格结算。

3、乙方提供材料的，应向甲方提交列明材料品种、品牌、规格、颜色、材质等的清单，经甲方代表核实签字验收合格后，方可组织材料，设备进场。

4、进场材料和设备必须是招标文件中甲方指定的品牌，若乙方对所有用于本工程的材料变更或代用其它材料的，应向甲方发出正式书面通知，经甲方及设计单位同意并由甲方现场代表签字认可后，方可用于本工程，否则，监理和甲方现场工程师均有权制止，并要求乙方退回全部材料和设备，同时，乙方必须承担返工及另行购料安装所引起的一切费用。对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。。

5、乙供材料必须符合国家标准及规范，并经甲方现场工程师及监理进行现场验收合格后，方可进场施工，验收未合格材料须立即退场，由此产生的一切损失由乙方承担。

6、乙方提供的材料和设备，乙方应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照合同约定及相关规范要求的规定，进行材料和设备的送检检测，检测合格且通过甲方及监理单位验收合格后方可用于本工程，所产生的费用由乙方承担。

7、甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验。如检验结果达不到国家标准，乙方必须立即停工并在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给甲方造成的损失。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第九条  付款方式

1、工程款支付节点：

（1）工程预付款：本项目没有预付款；

（2）工程进度款：承包人进场开工15天后，方可申报工程进度款；当月工程进度款甲方在15天内完成申报量的确认并支付该进度款的80%费用。承包人应在每月22日根据上月21日起至本月20日止完成的实际工程量、形象进度，计算本月已完工程价值。承包人按本月实际完成工程量分单元按专业申报工程进度款(一式二份)。

（3）在下期工程款项支付前，如发现上期完成工程项有不合格时，将扣除不合格项费用的费用，乙方还应立即进行修补工作，费用自理。

（4）工程进度款累计支付到合同暂定价80%时，暂停支付工程进度款。

（5）待工程全部施工完成，并经甲方竣工验收合格，办理相关结算事宜并提供材料商结算清单以及劳务结算清单后，支付到结算总价95%的费用；

（6）、每次收取工程款时，乙方应足额向甲方提供税率为10%增值税专用发票，该发票必须真实、合法、有效，能使甲方在主合同下进行税务抵扣。

（7）、在增值税模式下，按税法规定需按照增值税进行完税的，必须开具增值税专用发票。若因乙方税务资质或税款不一致等原因造成甲方不能实现进项抵扣或抵扣比例低于本行业增值税率的，由乙方承担赔偿责任。乙方每次收取工程款时，需提供上月工人工资表给甲方。否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。全部工程竣工验收合格结算完成，甲方支付该期应付款时，乙方须开发票至本工程结算价款的100%。

2、工程质保金：结算总价的5%作为该项目工程质保金，质保期为两年；甲方在保修期届满30个工作日内组织复检并办理保修终结手续，甲方在按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金后无息向乙方结清。

3、付款申请

（1）乙方每次请款时必须按甲方要求提供甲方、监理单位进度确认报表、付款申请表以及与请款金额等额的合法税务发票，已经完成的分部分项工程，必须附上分部分项工程质量验收记录表，如未能按甲方要求提供请款的资料和正规合法的税务发票，甲方有权延迟付款。

（2）在甲方支付至结算总价95%时，乙方需提供至与结算总价等额的合法税务发票。

（3）以上付款，甲方将以转账方式支付。

4、支付

（1）本工程进度款的拨付、工人工资的支付及监管，按粤人社规 [2015]3号文《关于印发广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法的通知》及东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资的通知》的规定执行。用于支付工人工资的企业基本专用账户须在施工合同中列明。

（2）乙方在建设项目开工前，在项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户，并建立劳动用工管理台账。

（3）甲方拨付工资款项方式为与工程进度款同期支付，且工资款不低于工程进度款的20%，且确保能足额支付工人工资。

（4）乙方、工人工资开户银行和账号：由合同双方在甲方支付款项前书面确认。

①乙方银行账号信息：

户名：

开户行：

账号：

②工人工资专用账号信息

户名：

开户行：

账号：

（5）付款申请提交后，经甲方审批通过后，15 个工作日内予以支付。

第十条  施工与设计变更

1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

2、施工中如发现设计有错误或者严重不合理的地方，乙方应立即停工并以书面形式通知甲方（最迟不得超过发现之日起三日），由甲方及时会同设计等单位作出修改意见或变更设计文件，并及时将修改或变更的设计文件送达乙方，乙方应按修改或变更的设计文件进行施工。

3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，并送达给乙方，乙方才予实施。乙方在收到甲方的通知后，须按甲方的要求停工。

4、发生增加工程时，甲方需作书面通知，乙方报价经甲方确认后，乙方必须在所有工程量完工后15天内如实、严谨地向甲方报送工程签证，否则甲方有权拒收并视此增加工程不涉及合同价款的增加。

5、若由于甲方变更、修改设计，造成工程预算总价款增加，经甲方签证确认后按本合同第四条第4点的约定进行结算。

6、本条第         /          款/项不适用于本合同。

第十一条  履约保证金（双方同意选择第（二）款）

（一）本项目不设履约保证金。

（二）履约保证金：1、乙方在签订本合同前5个工作日内，必须交纳履约保证金（以现金形式打入甲方指定的账户）或提交不可撤销银行履约保函（可提供保函的银行必须是支行一级或以上银行机构，并经发包人同意，非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书，提供履约保证担保所产生的费用由乙方承担），具体数额不少于合同价款的10%（详见招标文件），乙方如逾期未能缴纳履约保证金或提供银行履约保函，甲方有权废除乙方的中标资格，并保留没收投标保证金的权利。

2、本项目履约保证金为¥200,000.00元(大写：人民币贰拾万元整)，乙方需在签订本合同前5天内将上述款项转至甲方帐户或提供等额的银行履约保函：

单位名称：  东莞市莞城建筑工程有限公司

开户银行：东莞市农村商业银行莞城东联支行

账    号：   3100 7019 0010 0061 06

3、履约担保的有效期

从合同签订之日起到乙方按照甲方要求完成竣工图纸编制且完成结算，经合同双方签字确定后7日内保持有效。

4、现金履约保证金的退还

乙方向甲方缴纳或甲方在工程款中扣除的上述履约保证金，在工程完工后且经使用方确认工程交工15天内，甲方退回上述履约保证金的50%给乙方。剩余50%的履约保证金乙方需完成竣工图纸编制且办理完结算，甲方方可退回（如提请竣工验收后一个月内无法配合甲方完成竣工图纸，将由甲方组织编制竣工图，所产生的相关费用均从剩余50%履约保证金中扣除，不足以扣除的部分，甲方有权从乙方的工程款或质保金中扣除）给乙方，履约保证金均不计取利息的退还给乙方。

第十二条  保修期

1、本工程的保修期为  2 年，保修期自工程竣工验收合格(包括工程竣工验收[即政府质监部门备案的工程竣工质量报告]（如需）、工程竣工四方验收，并以该两份文件所标示的最后日期为基准)并移交甲方之日起计算。

2、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方自甲方通知送达之日起 7  日内，应无条件予以维修完毕。否则，甲方有权另派施工队伍施工、维修，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。

第十三条  双方义务

- （一）甲方义务

1、委派现场代表（甲方【部门及职务】项目负责人）      负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电接驳点，水电费按实结算从乙方工程款中扣除。

3、提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面通知起  3 个工作小时内参加隐蔽工程验收。

5、接乙方书面工程竣工验收通知后应在  2 个工作日内组织竣工验收。

6、对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起  2 个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

7、接乙方提供工程进度报表后 2  个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。

8、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

9、按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料，包括：

10、甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在28天内通知乙方核对工程价款并于工程竣工验收合格（如需）、工程竣工四方验收并以该两份文件所标示的最后日期为基准)后的60天内完成结算。

- （二）乙方义务

1、委派现场代表        负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

3、工程项目开工应提前三个工作日将完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施和工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方书面同意。

4、项目经理必须持有相关资质证书，现场项目经理必须与投标时经甲方确认的人员名单一致。项目经理必须常住现场，离开现场2天（含2天）以上需经甲方同意。中途更换项目经理，需提前7天以书面形式通知甲方。甲方有权就不称职的项目经理向乙方提出更换。

5、乙方材料进场前，须提前一个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

6、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。

7、于达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认，达到本合同约定的付款条件的还应向甲方发出书面付款通知，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

9、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

10、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。

11、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

12、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

13、乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议或合同。

14、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

15、因乙方原因造成的不符合本合同约定标准的质量问题及工程隐患而甲方在验收时没能发现的，由乙方负责在甲方要求的期限内免费整改。

16、乙方不得未经甲方同意改变或破坏工程楼房的承重结构。

17、工程竣工验收后，乙方人员必须在两日内清理并撤离施工场地。

18、乙方承包的工程项目，未经甲方书面同意，不得分包或转包给其他任何单位。

19、图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后两个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前4个工作小时通知甲方，经甲方项目部、经营与财务中心及乙方共同现场验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲方、乙方双方各执2份，作为工程结算依据。

不按以上要求的事后补签，甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自行承担。

20、同时，属于乙方工程承包范围内的分部分项工程，如乙方不予以实施或未按期完成且甲方已发书面通知后3个日历天内(以该通知文件所标示的甲方签发之日起计)仍不实施或不按期完成时，甲方有权将该分部分项工程作为指定分包工程或独立发包工程或其他方式委托第三方实施的权利，乙方须承担向甲方或甲方所委托的第三方移交施工现场及施工工作面并承担相应的指定分包工程或独立发包工程总承包的配合和管理工作，且所需全部费用及全部损失均由乙方负责；同时，乙方还须另按该分部分项工程总价款×15%补偿甲方并作为甲方管理费之一，甲方可在任何时候从乙方的任何工程款中予以扣减。

21、分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式）通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。

22、乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起三个工作日内与甲方核对工程价款，于工程竣工验收后的   一_个月内完成结算。乙方不按以上约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。

如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起五个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退回给甲方。、

24、乙方应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚并在必要时支付补偿金，以避免因其施工(包括夜间施工)所产生的施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进展造成影响。乙方应保证甲方不会承担任何与施工扰民或民扰有关的费用，且不会遭受任何与施工扰民或民扰有关的费用和延长工期的索赔。

25、甲供材料损耗率必须在定额范围内（具体定额范围按《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）约定），超过部分由乙方负责（有甲供材料）。

26、负责向甲方提供完整的竣工图3套（含可修改的电子版图纸）。

27、本条第          /         款/项不适用于本合同。

第十四条  违约责任

1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担违约责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格时，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

2、甲方因自身原因未能按本合同约定进行工程竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

3、如果甲方未能在约定的时间内支付有关应付的任何款额，甲方可以与乙方达成延期付款协议，甲方应按照延期付款协议的约定向乙方支付。如果未能达成延期付款协议，或虽达成延期付款协议但在延期付款协议约定的延期内仍不能按要求付款，则乙方有权得到未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款利率计算，利息补偿最高不超合同总价款的2%。

4、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收【包括工程中间交接验收】、工程竣工四方验收的，每逾期一日，按10000元向甲方支付违约金。逾期超过 10 日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20％向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

5、本工程在实施过程的任何一个环节中，经甲方检查或巡检发现质量未能达标，且无法经过修复满足甲方工程质量标准的，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总造价的10%支付违约金，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，同时，甲方对乙方已完成合格部分的工程量进行结算。

6、本工程质量达不到国家建筑质量控制标准 合格 的，乙方应按工程预算总造价的10％向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

7、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

8、乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则，甲方有权要求停工，工期不得顺延，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

9、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，否则甲方有权以每次5000元予以处罚，并要求停工或解除合同；造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

10、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

11、甲方根据合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成且质量符合本合同约定的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量，或经签证不合格的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

12、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的  3 日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的20％作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。

13、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

14、如乙方有与甲方工作人员串通进行假签证、违反廉洁协议或者采用其他违反诚实信用原则的不正当手段等损害甲方利益的行为，应承担下列违约责任：

(a) 如在合同履行过程中被发现，甲方有权不予支付相应的工程款，并有权单方解除合同，甲方有权在结算金额中扣下合同总价款5%作为乙方支付给甲方的违约金，由此造成的损失均由乙方承担。甲方将乙方在合作单位名单中剔除，日后不再与乙方进行任何合作。

(b)如在甲乙双方结算完毕后发现的，乙方应退还相应的工程款，同时甲方向乙方追究合同总价款5%的违约金，且乙方应在收到甲方通知之日起5天内支付（若乙方逾期支付，则每逾期一日，乙方须按应付未付款金额的1‰向甲方支付违约金），由此给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方将乙方在合作单位名单中剔除，日后不再与乙方进行任何合作。

15、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的1‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起五日内支付。

16、乙方现场施工未能达到甲方工程管理要求（包括但不限于工期延误，质量不达标，未按施工标准施工等）造成甲方损失或接受第三方处罚的，甲方有权要求乙方进行赔偿。

17、乙方对本项目的工期、质量、安全、文明施工，以及劳资和债务等负全部责任，所发生的一切事故的责任和费用全部由乙方承担。如施工过程中发生工伤、安全、劳资等投诉、群聚等事件，甲方视其事件的严重状况及按甲方管理制度规定确定给予乙方处罚，同时乙方承担给甲方和投诉方造成的一切经济及名誉等损失。

18、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

19、施工过程中，甲方提出终止合同，仅需按已完成的合格的工程量依照工程量清单的价格计取工程价款，按实结算给乙方，不承担违约责任。

20、在合同履约过程中，乙方出现以下情形之一的，甲方有权随时更换或者增加第三方单位进行施工，第三方单位实际施工产生的工程款参照本合同的结算条款，按实结算。（1）乙方延期完成合同约定的工期节点或甲方下发的工作指令单的工期节点达一次及以上的；（2）乙方未能达到合同约定的工程质量标准的一次及以上的；（3）乙方未能按照国家、行业施工标准进行施工，经甲方发现超过一次及以上的。

第十五条   转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十六条  保险条款

建筑工程施工人员人身意外伤害保险由甲方统一投保，比例从乙方结算工程款中扣除。发生意外伤害后乙方须立刻通知甲方并在12小时内按照甲方要求准备保险索赔资料。如因乙方准备的索赔资料不齐全导致甲方无法全额索赔，则损失由乙方承担；保险索赔过程中协调费处理费用由乙方承担。发生事故或工伤后，乙方必须先行承担（垫付）伤者的医疗费、生活费、护理费等费用。如发生意外伤害，超出保险公司索赔范围外费用由乙方承担，双方对此无异议。

第十七条  合同终止

（一）因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

1、本合同已按约定履行完毕；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

4、法律法规规定终止的其他情形。

第十八条  保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、一方违反上述约定的，责任方应按工程预算总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十九条  不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第二十条  适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第二十一条  争议的解决

履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可以向本工程所在地人民法院提起诉讼。

第二十二条  其它

1、各方应确保本合同所记载地址或传真号码准确无误，如发生变更应及时书面通知其他方，否则送达不能造成的一切损失和责任，由该方自行承担。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

3、本合同一式 陆 份，甲方持有 肆 份，乙方持 贰 份，每份均具同等法律效力。

4、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、本合同约定工程项目所涉及的所有设计图纸、施工图纸等技术文件资料等的著作权归属甲方。

6、本合同自双方签字、盖章后生效。

7、其它约定：                        /

/

附件（共3件）

- 附件一：工程量清单报价表

- 附件二：阳光合作协议

- 附件三：工程质量保修书

（本页无正文，为双方签字栏）

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人                             法定代表人

或授权签约人）：                      （或授权签约人）：

投诉监督电话：                          投诉监督电话：

附件二

阳光合作协议

甲方（全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（全称）：

甲乙双方于       年     月     日签署了      合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东莞市莞城建筑工程有限公司合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞市莞城建筑工程有限公司

举报电话：0769-39008892（周一至周五：9：00～18:00）

邮寄地址：东莞市莞城区汇峯中心C区8 楼，东莞市莞城建筑工程有限公司办公室收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式 陆 份，甲方持有 肆 份，乙方持有 贰 份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					          乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				   法定代表人（授权代表）：

签约日期：     年    月    日	          签约日期：     年    月    日

附件三

工 程 质 量 保 修 书

发包人：（全称）　　东莞市莞城建筑工程有限公司

承包人：（全称）

为保证           （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

1、由于承包人施工原因造成的工程质量问题由承包人负责保修及保修费用。

- 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

- 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 伍 年  ；

3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 贰  年；

4、供热、供冷系统工程为  贰 个采暖期、供冷期；

5、装饰装修工程为 贰 年；

6、其他项目      无                             。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4． 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的使用、约定和支付与本合同第九条第2点以及第十二条的规定一致。

6．其它

6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：  无

6.2  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

6.3、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托第三方修理，修理费从质量保修金内扣除。

发 包 人 （公章）：                     承 包 人 （公章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

年    月    日                         年   月    日