东莞市应急消防救援训练基地-智能化工程图纸疑问题

- 2号综合楼&体能训练馆（T-02-007）的消防控制室和安防监控室的工程量，清单无相应的工程量，
如:42U弱电机柜（600*800）3台，3P空调2台，门禁读头1个，磁力锁2把，30K的UPS主机及电范，其他装修工程：静电地板，配电的强空调插座，市电插座等），

因本次工程为单价合同，缺少的工程量，是否在施工前的图纸会审中，再另外补充，本次无开项的，由双方商议后确定？

答：本次投标报价内容详见清单及图纸，需满足设计、技术规范要求。42U弱电机柜（600*800）3台，门禁读头1个，磁力锁2把在本次招标清单范围，详见招标清单；3P空调2台、不间断电源柜(UPS)为成套电源柜、静电地板、配电的强空调插座及电插座不在本次采购范围，需要智能化单位配合深化设计并确认需求参数。

- 3号市民应急安全体验中心弱电机房：（T-03-006），清单无相应的工程量，
如： 42U机柜，30K的UPS及电池，5G机房的机柜2台，其他装修工程：静电地板，配电的强空调插座，市电插座等）

因本次工程为单价合同，缺少的工程量，是否在施工前的图纸会审中，再另外补充，本次无开项的，由双方商议后确定？

答：本次投标报价内容详见清单及图纸，需满足设计、技术规范要求。机柜清单已体现，实际为5台，在本次招标清单范围属于综合布线系统分项中，详见清单；不间断电源柜(UPS)为成套电源柜、静电地板，配电的强空调插座及电插座不在本次采购范围，需要智能化单位配合确认需求参数。

- 招标清单中EXCEL表格的205行的“监控专用硬盘”的描述为规格:6T，但是，图纸要求为8T，以哪一项要求为准？

答：监控专用硬盘（图纸是8T监控专用硬盘），清单描述与图纸不符，需按澄清后招标清单报价。