## 检测清单
松山湖园区排水管道清淤修复工程检测清单
工程名称：松山湖园区排水管道排清淤修复工程
序号 | 检测类型 | 检测（试验）项目 | 检测试验内容 | 规范（设计）检验频率要求 | 单位 | 检验暂定总数量 | 检验依据 | 备注
1 | 现场检测 | 闭水试验 | 密闭性 | 全检 | m | 3232 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
2 |  | 管道压实度 | 压实度 | 每1000m2检测一组，每层每侧每组3点 | 点 | 1114
3 |  | 砼基层抽芯 | 厚度 | 每1000m2每层检测一点 | 点 | 9 |  | 涉及8条路，径一路两个点
4 |  | 摩擦系数 | 抗滑系数 | 每条路一个点 | 点 | 9 |  | 涉及8条路，径一路两个点
5 |  | 构造深度 | 构造深度 | 每条路一个点 | 点 | 9 |  | 涉及8条路，径一路两个点
6 | 原材料检测 | 水泥 | 物理性能 | 每一批或每200T检测一组 | 组 | 4 | 通用硅酸盐水泥GB175-2007
7 |  | 碎石 | 颗粒级配、含泥量表观密度、堆积密度 | 每400m³检测一组 | 组 | 2
8 |  | 透水砖（60*30*5） | 抗压强度 | 每10万块检测一组 | 组 | 1
9 |  | MU15 砖 | 抗压强度 | 每10万块检测一组 | 组 | 1
10 |  | 中粗砂 | 颗粒级配、含泥量表观密度、堆积密度 | 每400m³检测一组 | 组 | 3
11 |  | 中粗砂 | 击实 | 每1000m2检测一组 | 组 | 1
12 |  | 石粉渣 | 颗粒级配、含泥量表观密度、堆积密度 | 每400m³检测一组 | 组 | 4
13 | 原材料检测 | 石粉渣 | 击实 | 每1000m2检测一组 | 组 | 2
14 |  | 路缘石 | 抗压强度 | 每10万块检测一组 | 组 | 2
15 |  | 焊接钢管 | 尺寸、弯曲、弯扁、锈蚀 | 外径不大于76mm的以400根为1批，外径大于351mm的以50根为1批，其它尺寸钢管以200根为1批 | 组 | 1 | GB/T19472.2-2004 | D508*10
16 |  | Ⅲ级钢筋混凝土管 | 外观、尺寸、内水压、抗压强度 | 不超过500根为1批，不足500根仍按1批计，每批抽取10根进行检验 （10根均做外观检测，在外观检测合格的样品中抽取3根进行外压试验，另外抽取3根进行内水压试验） | 组 | 1 | GB/T 11836-2009 JC/T 640-2010 GB/T16752-2006 | DN400（顶管）
17 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN600（顶管）
18 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN800（顶管）
19 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN400
20 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN500
21 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN600
22 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN800
23 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN1000
24 |  | HDPE聚乙烯缠绕结构比-B型管 SN12.5 | 外观、尺寸、内水压、缝的拉伸 | 同一批原料，同一配方、工艺、规格管材为一批，管材内径≤500mm时，60吨为一批；管材内径>500mm时，300吨为一批。 | 组 | 1 | GB/T19472.2-2004 | DN300
25 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN400
26 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN500
27 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN600
28 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN800
29 |  |  |  |  | 组 | 1 |  | DN1000
30 | 原材料检测 | 球墨铸铁井盖 | 抗压强度（外观质量、尺寸偏差、残余变形、承载能力） | 100套为一批，一批抽检2套 | 批次 | 2 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
31 |  | 玻璃纤维土工格栅 | 抗压强度（断裂强度、断裂伸长率、网眼尺寸、网眼目数） | 每批次抽检，一批抽检2张 | 批次 | 1
32 |  | 钢筋 | Φ14原材 | 每30T检测一组 | 组 | 1 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
33 |  |  | Φ16原材 | 每30T检测一组 | 组 | 1
34 |  |  | Φ20原材 | 每30T检测一组 | 组 | 1
35 |  |  | Φ22原材 | 每30T检测一组 | 组 | 1
36 |  |  | Φ25原材 | 每30T检测一组 | 组 | 1
37 |  |  | Φ28传力杠 | 每30T检测一组 | 组 | 2
38 |  | 基层设计配合比 | 4%水泥级稳定碎石底基层 | 同批次为一套 | 项 | 1 | 《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034-2000《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009，《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
39 |  |  | 5%水泥级稳定碎石底基层 | 同批次为一套 | 项 | 1
40 |  | 沥青配合比 | 细粒式改性沥青混凝土AC-13 | 同批次为一套 | 项 | 1
41 |  |  | 中粒式沥青混凝土AC-20C | 同批次为一套 | 项 | 1
42 |  | 砂浆设计配合比 | 配合比 | 同批次为一组 | 组 | 1 | JGJ98-2000砌筑砂浆配合比设计规程
43 | 原材料检测 | 商品砼 | C15砼抗压强度 | 抗压试验100m³/组 每台班/组 | 组 | 20 | 《水工混凝土施工规范》及JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
44 |  |  | C20砼抗压强度 | 抗压试验100m³/组 每台班/组 | 组 | 25
45 |  |  | C30砼抗压强度 | 抗压试验100m³/组 每台班/组 | 组 | 30
46 |  |  | C30抗渗 P6 | 抗压试验100m³/组 每台班/组 | 组 | 30
47 |  |  | C35砼抗压强度 | 抗压试验100m³/组 每台班/组 抗渗400mm³/组 每台班/组 | 组 | 25
48 |  |  | C40砼抗压强度 | 抗压试验100m³/组 每台班/组 抗渗400mm³/组 每台班/组 | 组 | 20
49 |  |  | M10砂浆试块 | 抗压试验100m³/组 每台班/组 | 组 | 5
50 |  | 沥青混合料 | 抗压强度（密度与相对密度、沥青含量、理论最大相对密度、马歇尔稳定度、流值、矿料级配） | 每1000m2检测一组 | 组 | 10
51 |  | 无机料抗压强度 | 七天无侧限 | 每1000m2检测一组 | 组 | 15 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009，《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
不含税合计
税金合计（6%）
含税合计
1、收费标准参考东莞市检测中心检测项目及送检要求（2025年）中收费标准；不含税单价=含税收费标准*固定收费系数/（1+税金6%）
2、上述单价为固定单价，是乙方完成检测工作的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。合同单价已包括但不限于检测工作所需的人工费、设备费、耗材费、管理费、税费（增值税除外）、利润及一切风险费用
3、清单中数量为暂定数量，结算数量以甲方确认的乙方实际完成数量为准。若实际数量少于采购清单数量，乙方不得以此为由向甲方追偿