## 封-2 采购控制价封面
|  | 松山湖机器人智创城-消防工程 |  |  | 工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  |  | 编制时间： 年 月 日
| 审 核 人： |  |  | 审核时间： 年 月 日
年 月 日

## 汇总表
松山湖机器人智创城项目-消防工程 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 控制价（元） | 采购限价 （元） | 投标报价 不含税 （元） | 投标报价 含税 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 18148514.4818 | 14518811.5855 |  |  |  | 13320010.6289 | 1198800.9566
汇总报价 |  |  | 小写： |  | 0
|  |  | 大写： |  | 零元整

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：松山湖机器人智创城项目-消防工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或存在其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。
4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。
10、品牌要求：详品牌要求表

## 报价汇总表
消防工程报价汇总表
项目名称：松山湖机器人智创城项目
序号 | 项目名称 | 建筑面积 | 金额 | 备注
1 | 地下室气体灭火 | 8826.43 | 328532.2
2 | 地下室消防电 | 8826.43 | 676925.3847
3 | 地下室消防水 | 8826.43 | 955305.4551
4 | 1号楼消防电 | 107468.51 | 3618912.8727
5 | 1号楼消防水 | 107468.51 | 6791211.5188
6 | 2号楼消防电 | 18824.82 | 474960.4656
7 | 2号楼消防水 | 18824.82 | 774613.9288
8 | 3号楼消防电 | 202 | 27820.7429
9 | 3号楼消防水 | 202 | 6700.44
10 | 4号楼消防电 | 327.18 | 351.6
11 | 4号楼消防水 | 327.18 | 8843.06
12 | 5号楼消防电 | 24.5 | 79446.54
13 | 5号楼消防水 | 24.5 | 154.79
14 | 室外消防工程 |  | 68954.7718
15 | 防火门窗工程 |  | 2837279.5157
16 | 不含税合计 |  | 16650013.2861
17 | 税金（ 9 %） |  | 1498501.1957
18 | 含税合计 |  | 18148514.4818

## 1号消防电
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-消防电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
火灾自动报警系统
1 | 030413003012 | 火灾自动报警桥架 | 1.名称:火灾自动报警桥架 2.规格:400*150 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 121.08 | 169.59 | 20533.9572
2 | 030413003013 | 火灾自动报警桥架 | 1.名称:火灾自动报警桥架 2.规格:200*100 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2006.31 | 91.18 | 182935.3458
3 | 030413003014 | 自动报警防水桥架 | 1.名称:自动报警防水桥架 2.规格:100*50 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 350.43 | 67.61 | 23692.5723
4 | 030413003015 | 自动报警防水桥架 | 1.名称:自动报警防水桥架 2.规格:200*100 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 318.05 | 84.96 | 27021.528
5 | 030413003016 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 7 | 182.26 | 1275.82
6 | 030413003017 | 铁构件及刷油 | 1.名称:支架制作安装 2.材质:角钢 3.规格:40*4 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 3075.46 | 29.5 | 90726.07
7 | 030413003018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 204.95 | 19.73 | 4043.6635
8 | 030413003019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 65471.58 | 13.89 | 909400.2462
9 | 030413003020 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 50279.88 | 5.91 | 297154.0908
10 | 030413003021 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 14935.14 | 6.11 | 91253.7054
11 | 030413003022 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 297.88 | 6.21 | 1849.8348
12 | 030413003023 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:线槽配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 6593.01 | 6.74 | 44436.8874
13 | 030413003024 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 31173.74 | 4.76 | 148387.0024
14 | 030413003025 | 控制电缆 | 1.名称:WDZCN-KYJ2*1.5 2.材质:铜芯 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2936.23 | 7.31 | 21463.8413
15 | 030413003026 | 控制电缆 | 1.名称:WDZCN-KYJ7*1.5 2.材质:铜芯 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1190.21 | 8.31 | 9890.6451
16 | 030413003027 | 凿(压)槽及修复 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 174.8 | 26.59 | 4647.932
17 | 030413003028 | 集中型火灾报警控制器 | 1.名称:集中型火灾报警控制器 2.安装方式:壁挂式 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 9130.12 | 9130.12
18 | 030413003029 | 数码火灾显示盘 | 1.名称:数码火灾显示盘 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 36 | 828.56 | 29828.16
19 | 030413003030 | 消防端子接线箱 | 1.名称:消防端子接线箱 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 38 | 202.56 | 7697.28
20 | 030413003031 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 352 | 167.33 | 58900.16
21 | 030413003032 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5048 | 95.22 | 480670.56
22 | 030413003033 | 点型感温火灾探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 187 | 99.11 | 18533.57
23 | 030413003034 | 火灾声光警报器(编址型) | 1.名称:智能火灾声、光报警器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 387 | 144.08 | 55758.96
24 | 030413003035 | 火灾应急广播扬声器 | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 672 | 65 | 43680
25 | 030413003036 | 手动火灾报警按钮(带电话插孔) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 383 | 117.4 | 44964.2
26 | 030413003037 | 总线消防电话分机 | 1.名称:总线消防电话分机 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 44 | 144.56 | 6360.64
27 | 030413003038 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 387 | 117.88 | 45619.56
28 | 030413003039 | 单输入模块 | 1.名称:单输入模块 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 160 | 191.07 | 30571.2
29 | 030413003040 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 775 | 206.58 | 160099.5
30 | 030413003041 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 7108 | 9.51 | 67597.08
31 | 030413003042 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 110 | 186.68 | 20534.8
32 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:8000点以下 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1 | 1214.95 | 1214.95
33 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.名称:广播系统调试 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1099 | 7.53 | 8275.47
34 | 031401001012 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 62259.58 | 62259.58
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |  | 0
35 | 030413003043 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 3045.47 | 6090.94
36 | 030413003044 | 手动/自动转换盒 | 1.名称:手动/自动转换盒 2.型号:带手动显示装置 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 2 | 141.42 | 282.84
37 | 030413003045 | 气体声光警报器 | 1.名称:气体声光警报器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 144.08 | 576.32
38 | 030413003046 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 157.34 | 157.34
39 | 030413003047 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 513.4 | 13.89 | 7131.126
40 | 030413003048 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 520.82 | 5.91 | 3078.0462
41 | 030413003049 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 263.32 | 6.11 | 1608.8852
42 | 030413003050 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 783.25 | 6.21 | 4863.9825
43 | 030413003051 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:线槽配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 467.75 | 6.74 | 3152.635
44 | 030413003052 | 凿(压)槽及修复 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 18.4 | 26.59 | 489.256
45 | 030413003053 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 7 | 9.52 | 66.64
46 | 030413003054 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 186.68 | 186.68
47 | 031401001013 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 393.66 | 393.66
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 0
48 | 030413003055 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 4143.08 | 19.73 | 81742.9684
49 | 030413003056 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 4210.08 | 5.91 | 24881.5728
50 | 030413003057 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2965.02 | 6.11 | 18116.2722
51 | 030413003058 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 8458.96 | 4.76 | 40264.6496
52 | 030413003059 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 5930.05 | 4.79 | 28404.9395
53 | 030413003060 | 双扇常闭防火门现场控制器 | 1.名称:双扇常闭防火门现场控制器 2.安装方式:壁装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 211 | 192.11 | 40535.21
54 | 030413003061 | 双扇常开防火门现场控制器 | 1.名称:双扇常开防火门现场控制器 2.安装方式:壁装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 52 | 192.11 | 9989.72
55 | 030413003062 | 凿(压)槽及修复 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 77.7 | 26.59 | 2066.043
56 | 030413003063 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 263 | 9.51 | 2501.13
57 | 030413003064 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 186.68 | 186.68
58 | 031401001014 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 4851.42 | 4851.42
|  | 消防电源监控系统 |  |  |  |  | 0
59 | 030413003065 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 700 | 19.73 | 13811
60 | 030413003066 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2100 | 5.91 | 12411
61 | 030413003067 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 4200 | 4.76 | 19992
62 | 030413003068 | 电压信号传感器 | 1.多线制:电压信号传感器 2.型号:ZXAV 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 70 | 316 | 22120
63 | 030413003069 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 186.68 | 186.68
64 | 031401001015 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 1077.53 | 1077.53
|  | 余压监控系统 |  |  |  |  | 0
65 | 030413003070 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 728 | 13.89 | 10111.92
66 | 030413003071 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 123.12 | 17.44 | 2147.2128
67 | 030413003072 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 42 | 21.05 | 884.1
68 | 030413003073 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 25.92 | 14.34 | 371.6928
69 | 030413003074 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-7*1.5 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 42 | 17.82 | 748.44
70 | 030413003075 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 854.12 | 5.91 | 5047.8492
71 | 030413003076 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 279.23 | 6.11 | 1706.0953
72 | 030413003077 | 余压探测器 | 1.多线制:余压探测器 2.型号:SKYT 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 108 | 341.49 | 36880.92
73 | 030413003078 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.规格、线制:SKYK 3.安装方式:落地式 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 28 | 1059.4 | 29663.2
74 | 030413003079 | 泄压阀执行器 | 1.名称:泄压阀执行器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 28 | 272.59 | 7632.52
75 | 030413003080 | 凿(压)槽及修复 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 728 | 26.59 | 19357.52
76 | 030413003081 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 216 | 9.51 | 2054.16
77 | 030413003082 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 186.68 | 186.68
78 | 031401001016 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 2559.34 | 2559.34
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 0
79 | 030413003083 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 837.1 | 19.73 | 16515.983
80 | 030413003084 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2022.1 | 5.91 | 11950.611
81 | 030413003085 | 电气火灾监控器 | 1.多线制:电气火灾监控器 2.型号:ARCM200BL-J4 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 79 | 271.75 | 21468.25
82 | 030413003086 | 剩余电流监测探头 | 1.名称:剩余电流监测探头 2.安装方式:箱体内安装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 79 | 271.75 | 21468.25
83 | 030413003087 | 线缆温度监测探头 | 1.名称:线缆温度监测探头 2.安装方式:箱体内安装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 79 | 193.17 | 15260.43
84 | 030413003088 | 箱(柜)内温度监测探头 | 1.名称:箱(柜)内温度监测探头 2.安装方式:箱体内安装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 79 | 193.17 | 15260.43
85 | 030413003089 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 186.68 | 186.68
86 | 031401001017 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 2472.69 | 2472.69
|  | 应急照明疏散系统 |  |  |  |  | 0
87 | 030413003090 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2240 | 5.91 | 13238.4
88 | 031401001018 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 113.4 | 113.4
合 计 | [6 empty] | 3618912.8727

## 1号消防水
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-消防水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓系统
1 | 030901001001 | 消火栓钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 876.61 | 74.7 | 65482.767
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1026.45 | 113.78 | 116789.481
3 | 030901001003 | 消火栓钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 572.73 | 192.12 | 110032.8876
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 355.43 | 69.97 | 24869.4371
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1870.03 | 106.2 | 198597.186
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 492.7 | 177.52 | 87464.104
7 | 031301005005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:一般管架 3.手工除锈:轻锈 4.刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道。 5.填料材质:符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 1602.45 | 27.64 | 44291.718
8 | 031002001015 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 444.25 | 444.25
9 | 031002001016 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 109 | 767.07 | 83610.63
10 | 031002001017 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 63 | 1030.32 | 64910.16
11 | 031002001018 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.型号:ARBX-25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 104.06 | 416.24
12 | 030901010001 | 减压稳压型室内消火栓 | 1.名称:减压稳压型室内消火栓 2.型号:SNW65-III 3.规格:800x650x240(180)mm 4.附件材质、规格:内设有DN65mm消火栓(DN65减压稳压型消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25m,DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支;警铃、指示灯、消火栓按钮由电气专业配置。消火栓箱内另配设有消防软管卷盘一套(栓口直径φ25,胶管内径φ19,水枪喷嘴直径φ6,管长30m) 5.参考图集:15S202 6.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 339 | 1216.26 | 412312.14
13 | 030901010002 | 单栓带灭火器箱组合式消防柜 | 1.名称:单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.规格:800x650x240(180)mm 3.附件材质、规格:DN65mm消火栓(DN65减压稳压型消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25m,DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支;警铃、指示灯、消火栓按钮由电气专业配置。消火栓箱内另配设有消防软管卷盘一套(栓口直径φ25,胶管 内径φ19,水枪喷嘴直径φ6,管长30m)。 4.参考图集:15S202-8/12 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 57 | 1091.84 | 62234.88
14 | 030901010003 | 试验用消火栓 | 1.名称:试验用消火栓 2.压力表*1 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 | 444.64 | 444.64
15 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器放置箱 2.放置式 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 140 | 72.88 | 10203.2
16 | 030910001001 | MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.名称:MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 具 | 1074 | 44.74 | 48050.76
17 | 030901012001 | 室内消火栓系统水泵接合器 | 1.名称:室内消火栓系统水泵接合器 2.型号、规格:SQD150-1.6地上式多用途水泵接合器 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 | 1099.99 | 2199.98
18 | 031301003031 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN65 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 60.45 | 181.35
19 | 031301003032 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN100 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 336 | 105.98 | 35609.28
20 | 031301003033 | 穿屋面刚性防水套管 | 1.名称:穿屋面刚性防水套管 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 260.13 | 780.39
21 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试（消火栓） 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 点 | 397 | 255.74 | 101528.78
22 | 031401001009 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 21318.83 | 21318.83
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  | 0
23 | 030901001007 | 水喷淋钢管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2301.5 | 37.3 | 85845.95
24 | 030901001008 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1524.69 | 44.25 | 67467.5325
25 | 030901001009 | 水喷淋钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3616.71 | 53.25 | 192589.8075
26 | 030901001010 | 水喷淋钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2825.43 | 63.19 | 178538.9217
27 | 030901001011 | 水喷淋钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 949.48 | 75.24 | 71438.8752
28 | 030901001012 | 水喷淋钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 213.59 | 74.7 | 15955.173
29 | 030901001013 | 水喷淋钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 350.45 | 89.38 | 31323.221
30 | 030901001014 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 460.26 | 113.78 | 52368.3828
31 | 030901001015 | 消火栓钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1241.44 | 192.12 | 238505.4528
32 | 030901001016 | 水喷淋钢管 DN200 | 1.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 5.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1616.67 | 297.6 | 481120.992
33 | 030901001017 | 水喷淋钢管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌钢管 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3893.7 | 36.56 | 142353.672
34 | 030901001018 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 11773.98 | 42.96 | 505810.1808
35 | 030901001019 | 水喷淋钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 5673.15 | 50.41 | 285983.4915
36 | 030901001020 | 水喷淋钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 299.02 | 59.52 | 17797.6704
37 | 030901001021 | 水喷淋钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 814.89 | 69.28 | 56455.5792
38 | 030901001022 | 水喷淋钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 467.45 | 69.97 | 32707.4765
39 | 030901001023 | 水喷淋钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1014.68 | 83.68 | 84908.4224
40 | 030901001024 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1483.76 | 106.2 | 157575.312
41 | 030901001025 | 水喷淋钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2943.67 | 177.52 | 522560.2984
42 | 030901001026 | 水喷淋钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 103.4 | 278.88 | 28836.192
43 | 031301005006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:一般管架 3.手工除锈:轻锈 4.刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道。 5.填料材质:符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 30558.71 | 27.64 | 844642.7444
44 | 030901003001 | 上喷式自动喷洒头 | 1.名称:上喷式自动喷洒头 2.材质、型号、规格:ZSTZ-15 3.无吊顶 4.填料材质:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 10094 | 31.42 | 317153.48
45 | 030901003002 | 上喷式自动喷洒头 | 1.名称:上喷式自动喷洒头 2.材质、型号、规格:ZSTZ-15 3.有吊顶 4.填料材质:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1641 | 46.47 | 76257.27
46 | 030901003003 | 下喷式自动喷洒头 | 1.名称:下喷式自动喷洒头 2.材质、型号、规格:ZSTZ-15 3.有吊顶 4.填料材质:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1609 | 46.47 | 74770.23
47 | 031002001019 | 带锁具明杆闸阀 | 1.名称:带锁具明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 12 | 1785.78 | 21429.36
48 | 031002001020 | 电触点信号阀 | 1.类型:电触点信号阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 661.77 | 1323.54
49 | 031002001021 | 电触点信号阀 | 1.类型:电触点信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 30 | 901.12 | 27033.6
50 | 031002001022 | 电触点信号阀 | 1.类型:电触点信号阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 1231.58 | 7389.48
51 | 031002001023 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.含截止阀、压力表 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 19 | 96.9 | 1841.1
52 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.含试水接头K=80、截止阀、压力表 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 19 | 198.17 | 3765.23
53 | 031002001024 | 湿式报警阀组 | 1.名称:湿式报警阀组 2.规格:DN150 3.成套型，含湿式报警阀*1，信号闸阀*2 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 2758.12 | 5516.24
54 | 031002001025 | 湿式报警阀组 | 1.名称:湿式报警阀组 2.规格:DN200 3.成套型，含湿式报警阀*1，信号闸阀*2 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 3446.91 | 20681.46
55 | 031002001026 | 预作用装置 | 1.名称:预作用装置 2.规格:DN150 3.成套型，含湿式报警阀*1，信号闸阀*2 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 13 | 2682.02 | 34866.26
56 | 031002001027 | 泄水阀 | 1.名称:泄水阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 38 | 131.54 | 4998.52
57 | 030901012002 | 室内消火栓系统水泵接合器 | 1.名称:室内消火栓系统水泵接合器 2.型号、规格:SQD150-1.6地上式多用途水泵接合器 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 3 | 1099.98 | 3299.94
58 | 031002001028 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 175.28 | 350.56
59 | 031002001029 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 30 | 241.87 | 7256.1
60 | 031002001030 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 281.69 | 1690.14
61 | 031002001031 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 400.54 | 801.08
62 | 031002001032 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 30 | 567.34 | 17020.2
63 | 031002001033 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 744.4 | 4466.4
64 | 031301003034 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN100 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 105.97 | 317.91
65 | 031301003035 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN150 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 9 | 177.1 | 1593.9
66 | 031301003036 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN200 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 29 | 212.52 | 6163.08
67 | 031301003037 | 穿屋面刚性防水套管 | 1.名称:穿屋面刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 303.15 | 303.15
68 | 031301003038 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN25 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 46.77 | 46.77
69 | 031301003039 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN40 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 46.77 | 93.54
70 | 031301003040 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN50 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 165 | 46.77 | 7717.05
71 | 031301003041 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN65 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 181 | 60.45 | 10941.45
72 | 031301003042 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN80 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 355 | 83.91 | 29788.05
73 | 031301003043 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN100 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 504 | 105.98 | 53413.92
74 | 031301003044 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN150 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1092 | 177.09 | 193382.28
75 | 031301003045 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN200 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 175 | 212.52 | 37191
76 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2.符合设计及施工规范要求 | 点 | 38 | 397.93 | 15121.34
77 | 031401001010 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 119853.98 | 119853.98
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |  | 0
78 | 030703007001 | 机械式泄压阀XYK（B） | 1.名称:机械式泄压阀XYK（B） 2.洞口尺寸:650x450mm,泄压面积0~0.212m2可调 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 815.74 | 2447.22
79 | 030902008001 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号:ZMX-150 3.系统储瓶:含七氟丙烷灭火药剂HFC-227ea 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 6 | 13528.2 | 81169.2
80 | 030909002001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:155L以内 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 点 | 6 | 2091.14 | 12546.84
81 | 031401001011 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 652.21 | 652.21
合 计 | [6 empty] | 6791211.5188
0
0

## 2号消防电
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-消防电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
火灾自动报警系统
1 | 030413003341 | 火灾自动报警桥架 | 1.名称:火灾自动报警桥架 2.规格:300*100 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 49.2 | 121.16 | 5961.072
2 | 030413003342 | 自动报警防水桥架 | 1.名称:自动报警防水桥架 2.规格:100*50 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 64.05 | 67.61 | 4330.4205
3 | 030413003343 | 铁构件及刷油 | 1.名称:支架制作安装 2.材质:角钢 3.规格:40*4 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 124.58 | 29.5 | 3675.11
4 | 030413003344 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 13 | 182.25 | 2369.25
5 | 030413003345 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 335.6 | 19.73 | 6621.388
6 | 030413003346 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 10462.93 | 13.89 | 145330.0977
7 | 030413003347 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 8020.31 | 5.91 | 47400.0321
8 | 030413003348 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 287.23 | 6.11 | 1754.9753
9 | 030413003349 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:线槽配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 335.6 | 6.74 | 2261.944
10 | 030413003350 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 4875.36 | 4.76 | 23206.7136
11 | 030413003351 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 119.35 | 4.79 | 571.6865
12 | 030413003352 | 控制电缆 | 1.名称:WDZCN-KYJ2*1.5 2.材质:铜芯 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 237.39 | 7.31 | 1735.3209
13 | 030413003353 | 控制电缆 | 1.名称:WDZCN-KYJ7*1.5 2.材质:铜芯 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 152.74 | 8.31 | 1269.2694
14 | 030413003354 | 消防端子接线箱 | 1.名称:消防端子接线箱 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 13 | 202.55 | 2633.15
15 | 030413003355 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 43 | 167.33 | 7195.19
16 | 030413003356 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 692 | 95.22 | 65892.24
17 | 030413003357 | 点型感温火灾探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 20 | 99.11 | 1982.2
18 | 030413003358 | 火灾声光警报器(编址型) | 1.名称:智能火灾声、光报警器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 33 | 144.08 | 4754.64
19 | 030413003359 | 火灾应急广播扬声器 | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 101 | 65 | 6565
20 | 030413003360 | 手动火灾报警按钮(带电话插孔) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 31 | 117.4 | 3639.4
21 | 030413003361 | 总线消防电话分机 | 1.名称:总线消防电话分机 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 5 | 144.56 | 722.8
22 | 030413003362 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 85 | 117.88 | 10019.8
23 | 030413003363 | 数码火灾显示盘 | 1.名称:数码火灾显示盘 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 13 | 828.56 | 10771.28
24 | 030413003364 | 单输入模块 | 1.名称:单输入模块 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 28 | 191.07 | 5349.96
25 | 030413003365 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 33 | 206.58 | 6817.14
26 | 030413003366 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1000 | 9.51 | 9510
27 | 030413003367 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 186.69 | 373.38
28 | 030413003368 | 凿(压)槽及修复 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 188.6 | 26.59 | 5014.874
29 | 030909003002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:1000点以下 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1 | 19908.82 | 19908.82
30 | 030909004002 | 消防广播系统调试 | 1.名称:广播系统调试 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 137 | 7.53 | 1031.61
31 | 030413003369 | 可燃气体灭火控制器 | 1.名称:可燃气体灭火控制器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 3045.46 | 3045.46
32 | 030413003370 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 19 | 81.62 | 1550.78
33 | 031401001063 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 9137.01 | 9137.01
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 0
34 | 030413003371 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 397.72 | 19.73 | 7847.0156
35 | 030413003372 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 398.52 | 5.91 | 2355.2532
36 | 030413003373 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 797.04 | 4.76 | 3793.9104
37 | 030413003374 | 双扇常闭防火门现场控制器 | 1.名称:双扇常闭防火门现场控制器 2.安装方式:壁装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 26 | 192.11 | 4994.86
38 | 030413003375 | 双扇常开防火门现场控制器 | 1.名称:双扇常开防火门现场控制器 2.安装方式:壁装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 26 | 192.11 | 4994.86
39 | 030413003376 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 52 | 9.51 | 494.52
40 | 031401001064 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 581.35 | 581.35
|  | 消防电源监控系统 |  |  |  |  | 0
41 | 030413003377 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 123.51 | 19.73 | 2436.8523
42 | 030413003378 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 125.01 | 5.91 | 738.8091
43 | 030413003379 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 131.57 | 6.11 | 803.8927
44 | 030413003380 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 266.14 | 4.76 | 1266.8264
45 | 030413003381 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 123.51 | 4.79 | 591.6129
46 | 030413003382 | 电压信号传感器 | 1.多线制:电压信号传感器 2.型号:ZXAV 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 17 | 316 | 5372
47 | 030413003383 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 186.68 | 186.68
48 | 031401001065 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 202.42 | 202.42
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 0
49 | 030413003384 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 162.1 | 19.73 | 3198.233
50 | 030413003385 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 163.6 | 5.91 | 966.876
51 | 030413003386 | 电气火灾监控器 | 1.多线制:电气火灾监控器 2.型号:ARCM200BL-J4 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 12 | 271.75 | 3261
52 | 030413003387 | 剩余电流监测探头 | 1.名称:剩余电流监测探头 2.安装方式:箱体内安装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 12 | 271.75 | 3261
53 | 030413003388 | 线缆温度监测探头 | 1.名称:线缆温度监测探头 2.安装方式:箱体内安装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 12 | 193.17 | 2318.04
54 | 030413003389 | 箱(柜)内温度监测探头 | 1.名称:箱(柜)内温度监测探头 2.安装方式:箱体内安装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 12 | 193.17 | 2318.04
55 | 030413003390 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 186.68 | 186.68
56 | 031401001066 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 387.72 | 387.72
合 计 | [6 empty] | 474960.4656

## 2号消防水
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-消防水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓系统
1 | 031005016009 | 成品屋顶消防水箱 | 1.设备名称:成品屋顶消防水箱 2.规格型号:有效容积18m3、LxBxH=5.0x3.0x2.0m 3.含通气管DN100、溢流管、喇叭管DN100*DN150、排空管DN100等所需附件 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 22050.83 | 22050.83
2 | 031005002001 | 消火栓系统全自动气压消防稳压设备 | 1.名称:消火栓系统全自动气压消防稳压设备 2.立式隔膜式气压水罐:SQL800×0.6,150L 3.水泵主要技术参数:Q=2.0L/s,H=21m,N=1.1Kw、两台(一用一备) 4.稳压泵启泵压力:0.18MPa ,稳压泵停泵压力:0.25MPa，消防泵启泵压力:0.42MPa 5.其他:含所需配件、控制柜、阀门等 6.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 | 19601.44 | 19601.44
3 | 030901001027 | 消火栓钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 130.38 | 74.7 | 9739.386
4 | 030901001028 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 35.94 | 113.78 | 4089.2532
5 | 030901001029 | 消火栓钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 168.7 | 192.12 | 32410.644
6 | 030901001030 | 水喷淋钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 81.18 | 69.97 | 5680.1646
7 | 030901001031 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 277.93 | 106.2 | 29516.166
8 | 030901001032 | 水喷淋钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 39.34 | 177.52 | 6983.6368
9 | 031301005012 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:一般管架 3.手工除锈:轻锈 4.刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道。 5.填料材质:符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 256.43 | 27.64 | 7087.7252
10 | 031002001154 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 15 | 767.07 | 11506.05
11 | 031002001155 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 10 | 1030.32 | 10303.2
12 | 031002001156 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 602.48 | 1204.96
13 | 031002001157 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.型号:ARBX-25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 104.05 | 104.05
14 | 030901010004 | 减压稳压型室内消火栓 | 1.名称:减压稳压型室内消火栓 2.型号:SNW65-III 3.规格:800x650x240(180)mm 4.附件材质、规格:内设有DN65mm消火栓(DN65减压稳压型消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25m,DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支;警铃、指示灯、消火栓按钮由电气专业配置。消火栓箱内另配设有消防软管卷盘一套(栓口直径φ25,胶管内径φ19,水枪喷嘴直径φ6,管长30m) 5.参考图集:15S202 6.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 84 | 1167.78 | 98093.52
15 | 030901010005 | 试验用消火栓 | 1.名称:试验用消火栓 2.压力表*1 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 | 444.64 | 444.64
16 | 030910002002 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器放置箱 2.放置式 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 145 | 72.88 | 10567.6
17 | 030910001002 | MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.名称:MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 具 | 290 | 54.47 | 15796.3
18 | 030901012003 | 室内消火栓系统水泵接合器 | 1.名称:室内消火栓系统水泵接合器 2.型号、规格:SQD150-1.6地上式多用途水泵接合器 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 | 1099.99 | 2199.98
19 | 031002001158 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 376.99 | 376.99
20 | 031002001159 | 防止旋流器 | 1.类型:防止旋流器 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 609.54 | 609.54
21 | 031002001160 | 流量开关 | 1.类型:流量开关 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 547.68 | 547.68
22 | 031002015001 | 水位标尺 | 1.名称:水位标尺 2.规格:DN25 3.附配件:含浮漂、管卡、管塞、放水龙头DN20、截止阀等配套附件 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 | 532.4 | 532.4
23 | 031301003089 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN100 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 72 | 105.98 | 7630.56
24 | 031301003090 | 穿屋面刚性防水套管 | 1.名称:穿屋面刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 303.15 | 303.15
25 | 031301003091 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 260.14 | 260.14
26 | 031301003092 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 9 | 303.15 | 2728.35
27 | 031301003093 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 363.27 | 1453.08
28 | 030909001003 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试（消火栓） 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 点 | 84 | 255.74 | 21482.16
29 | 031401001061 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 4162.58 | 4162.58
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  | 0
30 | 031005002002 | 自动喷淋系统全自动气压消防稳压设备 | 1.名称:消火栓系统全自动气压消防稳压设备 2.立式隔膜式气压水罐:SQL800×0.6,150L 3.水泵主要技术参数:Q=1.0L/s,H=20m,N=0.37Kw，两台(一用一备) 4.稳压泵启泵压力:0.18MPa ,稳压泵停泵压力:0.25MPa，消防泵启泵压力:0.42MPa 5.其他:含所需配件、控制柜、阀门等 6.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 | 17654.54 | 17654.54
31 | 030901001033 | 水喷淋钢管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 185.2 | 37.3 | 6907.96
32 | 030901001034 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 319.25 | 44.25 | 14126.8125
33 | 030901001035 | 水喷淋钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 180.09 | 53.25 | 9589.7925
34 | 030901001036 | 水喷淋钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 123.51 | 63.19 | 7804.5969
35 | 030901001037 | 水喷淋钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 218.15 | 75.24 | 16413.606
36 | 030901001038 | 水喷淋钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 24.06 | 74.7 | 1797.282
37 | 030901001039 | 水喷淋钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 38.16 | 89.38 | 3410.7408
38 | 030901001040 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 47.77 | 113.78 | 5435.2706
39 | 030901001041 | 消火栓钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 100.26 | 192.12 | 19261.9512
40 | 030901001042 | 水喷淋钢管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌钢管 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 246.5 | 36.56 | 9012.04
41 | 030901001043 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 492.47 | 42.96 | 21156.5112
42 | 030901001044 | 水喷淋钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 242.05 | 50.41 | 12201.7405
43 | 030901001045 | 水喷淋钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 153.1 | 59.52 | 9112.512
44 | 030901001046 | 水喷淋钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 575.29 | 69.28 | 39856.0912
45 | 030901001047 | 水喷淋钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 46.4 | 69.97 | 3246.608
46 | 030901001048 | 水喷淋钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 286.9 | 83.68 | 24007.792
47 | 030901001049 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 190.96 | 106.2 | 20279.952
48 | 030901001050 | 水喷淋钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 65.57 | 177.52 | 11639.9864
49 | 031301005013 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:一般管架 3.手工除锈:轻锈 4.刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道。 5.填料材质:符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 2065.98 | 27.64 | 57103.6872
50 | 031002001161 | 电触点信号阀 | 1.类型:电触点信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 13 | 901.12 | 11714.56
51 | 031002001162 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 767.08 | 1534.16
52 | 031002001163 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.含截止阀、压力表 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 12 | 96.9 | 1162.8
53 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.含试水接头K=80、截止阀、压力表 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 | 198.16 | 198.16
54 | 031002001164 | 泄水阀 | 1.名称:泄水阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 13 | 131.54 | 1710.02
55 | 031002001165 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 104.05 | 104.05
56 | 030901012004 | 室内消火栓系统水泵接合器 | 1.名称:室内消火栓系统水泵接合器 2.型号、规格:SQD150-1.6地上式多用途水泵接合器 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 3 | 1099.98 | 3299.94
57 | 031002001166 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 376.99 | 376.99
58 | 031002001167 | 防止旋流器 | 1.类型:防止旋流器 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 609.54 | 609.54
59 | 031002001168 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 13 | 241.87 | 3144.31
60 | 031002001169 | 流量开关 | 1.类型:流量开关 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 547.68 | 547.68
61 | 030901003004 | 上喷式自动喷洒头 | 1.名称:上喷式自动喷洒头 2.材质、型号、规格:ZSTZ-15 | 个 | 751 | 31.42 | 23596.42
62 | 030901003005 | 下喷式自动喷洒头 | 1.名称:下喷式自动喷洒头 2.材质、型号、规格:ZSTZ-15 | 个 | 281 | 31.42 | 8829.02
63 | 031002001170 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 13 | 567.34 | 7375.42
64 | 031002001171 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 602.46 | 602.46
65 | 031002001172 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 296.28 | 296.28
66 | 031301003094 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN150 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 11 | 177.09 | 1947.99
67 | 031301003095 | 穿墙钢套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN25 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 28.37 | 170.22
68 | 031301003096 | 穿墙钢套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN32 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 5 | 28.37 | 141.85
69 | 031301003097 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN40 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 46.77 | 187.08
70 | 031301003098 | 穿墙钢套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN50 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 25 | 46.77 | 1169.25
71 | 031301003099 | 穿墙钢套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN65 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 60.44 | 60.44
72 | 031301003100 | 穿墙钢套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN80 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 83.92 | 167.84
73 | 031301003101 | 穿墙钢套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN100 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 105.97 | 317.91
74 | 031301003102 | 穿墙钢套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN150 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 177.09 | 1062.54
75 | 031301003103 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN25 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 16 | 213.19 | 3411.04
76 | 031301003104 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN32 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 18 | 213.19 | 3837.42
77 | 031301003105 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN40 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 38 | 213.19 | 8101.22
78 | 031301003106 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 82 | 213.19 | 17481.58
79 | 031301003107 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 5 | 260.13 | 1300.65
80 | 031301003108 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 46 | 260.13 | 11965.98
81 | 031301003109 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 15 | 303.15 | 4547.25
82 | 031301003110 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 363.27 | 363.27
83 | 030909001004 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2.符合设计及施工规范要求 | 点 | 13 | 397.93 | 5173.09
84 | 031401001062 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 10619.85 | 10619.85
合 计 | [6 empty] | 774613.9288

## 3号消防电
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目3号危废仓库-消防电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
火灾自动报警系统
1 | 030413003488 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 740.53 | 13.57 | 10048.9921
2 | 030413003489 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 362.83 | 5.86 | 2126.1838
3 | 030413003490 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 379.2 | 6.16 | 2335.872
4 | 030413003491 | 消防端子接线箱(防爆型) | 1.名称:消防端子接线箱(防爆型) 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 285.53 | 285.53
5 | 030413003492 | 短路隔离器(防爆型) | 1.名称:短路隔离器(防爆型) 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 250.8 | 250.8
6 | 030413003493 | 点型光电感烟火灾探测器(防爆型) | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器(防爆型) 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 182.09 | 546.27
7 | 030413003494 | 点型感温火灾探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 97.48 | 292.44
8 | 030413003495 | 火灾声光警报器(防爆型) | 1.名称:火灾声光警报器(防爆型) 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 229.22 | 458.44
9 | 030413003496 | 手动火灾报警按钮(防爆型) | 1.名称:手动火灾报警按钮(防爆型) 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 203.52 | 203.52
10 | 030413003497 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 115.51 | 231.02
11 | 030413003498 | 可燃气体探测器(防爆型) | 1.名称:可燃气体探测器(防爆型) 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 11 | 447.25 | 4919.75
12 | 030413003499 | 温度警报器 | 1.名称:温度警报器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 318.69 | 956.07
13 | 030413003500 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 5 | 201.56 | 1007.8
14 | 030413003501 | 凿(压)槽及修复 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 6.9 | 25.75 | 177.675
15 | 030413003502 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 25 | 9.25 | 231.25
16 | 030413003503 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 182.6 | 182.6
17 | 030909003003 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以下 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1 | 3018.82 | 3018.82
18 | 030909004003 | 消防广播系统调试 | 1.名称:广播系统调试 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 3 | 7.32 | 21.96
19 | 031401001089 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 525.75 | 525.75
合 计 | [6 empty] | 27820.7429

## 3号消防水
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目3号危废仓库-消防水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 030910001003 | MFT/ABC20推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.名称:MFT/ABC20推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 具 | 6 | 433.88 | 2603.28
2 | 030901010006 | 泡沫消火栓 | 1.名称:泡沫消火栓 2.附件材质、规格:箱体内带有DN65消火栓一个、衬胶水龙带一条、灭火器、软管卷盘、泡沫液储存罐、比例混合器、泡沫喷枪等成套膜泡沫装置。 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 | 1782.15 | 3564.3
3 | 030909001005 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试（消火栓） 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 点 | 2 | 246.35 | 492.7
4 | 031401001088 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 40.16 | 40.16
合 计 | [6 empty] | 6700.44

## 4号消防电
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目4号工具间-消防电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
应急照明疏散系统
1 | 030413003521 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 60 | 5.86 | 351.6
2 | 031401001102 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 351.6

## 4号消防水
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目4号工具间-消防水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 030910002003 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器放置箱 2.放置式 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 71.64 | 286.56
2 | 030910001004 | MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.名称:MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.附件材质、规格:箱体内带有DN65消火栓一个、衬胶水龙带一条、灭火器、软管卷盘、泡沫液储存罐、比例混合器、泡沫喷枪等成套膜泡沫装置。 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 具 | 8 | 44.59 | 356.72
3 | 030901010007 | 泡沫消火栓 | 1.名称:泡沫消火栓 2.附件材质、规格:箱体内带有DN65消火栓一个、衬胶水龙带一条、灭火器、软管卷盘、泡沫液储存罐、比例混合器、泡沫喷枪等成套膜泡沫装置。 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 4 | 1782.15 | 7128.6
4 | 030909001006 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试（消火栓） 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 点 | 4 | 246.35 | 985.4
5 | 031401001101 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 85.78 | 85.78
合 计 | [6 empty] | 8843.06

## 5号消防电
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目5号门卫室-消防电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 030413003555 | 火灾报警控制器 | 1.名称:火灾报警控制器（联动型） 2.安装方式:落地式 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 15878.52 | 15878.52
2 | 030413003556 | CO浓度监控器 | 1.名称:CO浓度监控器 2.安装方式:落地式 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 1007.35 | 1007.35
3 | 030413003557 | 专线控制盘 | 1.名称:专线控制盘 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 1246.29 | 1246.29
4 | 030413003558 | 总线控制盘 | 1.名称:总线控制盘 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 1246.29 | 1246.29
5 | 030413003559 | 联动直流电源 | 1.名称:联动直流电源 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 671.44 | 671.44
6 | 030413003560 | 总线制消防广播系统 | 1.名称:总线制消防广播系统 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 3610.37 | 3610.37
7 | 030413003561 | 总线制消防电话主机 | 1.名称:总线制消防电话主机 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 4114.73 | 4114.73
8 | 030413003562 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 4414.96 | 4414.96
9 | 030413003563 | 消防设备电源监控主机 | 1.名称:消防设备电源监控主机 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 4680.44 | 4680.44
10 | 030413003564 | 应急照明及疏散指示系统控制装置 | 1.名称:应急照明及疏散指示系统控制装置 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 4291.06 | 4291.06
11 | 030413003565 | 防火门监控系统主机 | 1.名称:防火门监控系统主机 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 2345.04 | 2345.04
12 | 030413003566 | 余压监控系统主机 | 1.名称:余压监控系统主机 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 3512.3 | 3512.3
13 | 030413003567 | 液位显示主机 | 1.名称:液位显示主机 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 3457.48 | 3457.48
14 | 030413003568 | 气体灭火主机 | 1.名称:气体灭火主机 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 3530 | 3530
15 | 030413003569 | 城市火灾远程监控系统 | 1.名称:城市火灾远程监控系统 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 3972.48 | 3972.48
16 | 030413003570 | 计算机图文管理系统 | 1.名称:计算机图文管理系统 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 3972.48 | 3972.48
17 | 030413003571 | 打印机 | 1.名称、类别:打印机 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 3820.28 | 3820.28
18 | 030413003572 | 119专线电话 | 1.名称:119专线电话 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 146.18 | 146.18
19 | 030413003573 | 报警点平面显示器 | 1.名称:报警点平面显示器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 2926.51 | 2926.51
20 | 030413003574 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 182.6 | 730.4
21 | 030413003575 | AC220V 双电源 | 1.名称:AC220V 双电源 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 469.15 | 469.15
22 | 030413003576 | 液位计 | 1.名称:液位计 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 573.79 | 2295.16
23 | 030413003577 | 液位显示器 | 1.名称:液位显示器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 980.87 | 3923.48
24 | 030413003578 | 智能数字显示仪表 | 1.名称:智能数字显示仪表 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 997.69 | 1995.38
25 | 031401001113 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 1188.77 | 1188.77
合 计 | [6 empty] | 79446.54

## 5号消防水
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目5号门卫室-消防水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 030910002004 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器放置箱 2.放置式 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 71.64 | 71.64
2 | 030910001005 | MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.名称:MF/ABC2手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 具 | 2 | 40.61 | 81.22
3 | 031401001112 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 1.93 | 1.93
合 计 | [6 empty] | 154.79

## 6号地下室气体灭火
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-气体灭火工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 030703007088 | 机械式泄压阀XYK（A） | 1.名称:机械式泄压阀XYK（A） 2.洞口尺寸:450x350mm,泄压面积0~0.098m2可调 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 565.97 | 2263.88
2 | 030703007089 | 机械式泄压阀XYK（B） | 1.名称:机械式泄压阀XYK（B） 2.洞口尺寸:650x450mm,泄压面积0~0.212m2可调 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 | 812.06 | 4872.36
3 | 030902008002 | 悬挂式七弗丙烷灭火装置 | 1.名称:悬挂式七弗丙烷灭火装置 2.型号、规格:XQQC10/1.6-QIYU 3.系统储瓶:含七氟丙烷灭火药剂HFC-227ea 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 | 2189.7 | 2189.7
4 | 030902008003 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号:GQQ-120/2.5型 3.系统储瓶:含七氟丙烷灭火药剂HFC-227ea 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 | 11788.43 | 23576.86
5 | 030902008004 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号:GQQ-150/2.5型 3.系统储瓶:含七氟丙烷灭火药剂HFC-227ea 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 4 | 13478.7 | 53914.8
6 | 030902008005 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号:GQQ-180/2.5型 3.系统储瓶:含七氟丙烷灭火药剂HFC-227ea 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 12 | 16036.25 | 192435
7 | 030909002002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 10 | 点 | 1 | 834.7 | 834.7
8 | 030909002003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:155L以内 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 点 | 5 | 2054.79 | 10273.95
9 | 030909002004 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:270L以内 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 点 | 12 | 2960.56 | 35526.72
10 | 031401001128 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 项 | 1 | 2644.23 | 2644.23
合 计 | [6 empty] | 328532.2

## 6号地下室消防电
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-消防电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
火灾自动报警系统
1 | 030413003635 | 火灾自动报警桥架 | 1.名称:火灾自动报警桥架 2.规格:300*100 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 126.32 | 123.58 | 15610.6256
2 | 030413003636 | 火灾自动报警桥架 | 1.名称:火灾自动报警桥架 2.规格:200*100 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 34.53 | 92.95 | 3209.5635
3 | 030413003637 | 火灾自动报警桥架 | 1.名称:火灾自动报警桥架 2.规格:100*50 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 179.25 | 69.38 | 12436.365
4 | 030413003638 | 铁构件及刷油 | 1.名称:支架制作安装 2.材质:角钢 3.规格:40*4 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 374.11 | 30.62 | 11455.2482
5 | 030413003639 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 186.43 | 186.43
6 | 030413003640 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 6.7 | 20.3 | 136.01
7 | 030413003641 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 8636.74 | 14.28 | 123332.6472
8 | 030413003642 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 70.12 | 36.72 | 2574.8064
9 | 030413003643 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 6539.12 | 5.97 | 39038.5464
10 | 030413003644 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2492.41 | 6.19 | 15428.0179
11 | 030413003645 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 13.42 | 6.26 | 84.0092
12 | 030413003646 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:线槽配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1399.95 | 6.83 | 9561.6585
13 | 030413003647 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 5264.92 | 4.82 | 25376.9144
14 | 030413003648 | 控制电缆 | 1.名称:WDZCN-KYJ2*1.5 2.材质:铜芯 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 220.97 | 7.63 | 1686.0011
15 | 030413003649 | 控制电缆 | 1.名称:WDZCN-KYJ7*1.5 2.材质:铜芯 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1997.54 | 8.66 | 17298.6964
16 | 030413003650 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.材质:铜芯 3.规格:WDZB-YJY-3*2.5 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 71.88 | 3.57 | 256.6116
17 | 030413003651 | 凿(压)槽及修复 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 213.6 | 27.64 | 5903.904
18 | 030413003652 | 24V直流电源 | 1.名称:24V直流电源 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 457.64 | 457.64
19 | 030413003653 | 区域报警控制箱 | 1.名称:区域报警控制箱 2.安装方式:落地式 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 5590.57 | 5590.57
20 | 030413003654 | 消防端子接线箱 | 1.名称:消防端子接线箱 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 6 | 209.47 | 1256.82
21 | 030413003655 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 23 | 173.61 | 3993.03
22 | 030413003656 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 372 | 97.26 | 36180.72
23 | 030413003657 | 点型感温火灾探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 100 | 101.15 | 10115
24 | 030413003658 | 火灾声光警报器(编址型) | 1.名称:智能火灾声、光报警器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 17 | 148.28 | 2520.76
25 | 030413003659 | 火灾应急广播扬声器 | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 41 | 66.34 | 2719.94
26 | 030413003660 | 手动火灾报警按钮(带电话插孔) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 17 | 120.36 | 2046.12
27 | 030413003661 | 总线消防电话分机 | 1.名称:总线消防电话分机 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 19 | 145.31 | 2760.89
28 | 030413003662 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 31 | 120.84 | 3746.04
29 | 030413003663 | 单输入模块 | 1.名称:单输入模块 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 55 | 197.35 | 10854.25
30 | 030413003664 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 71 | 212.86 | 15113.06
31 | 030413003665 | 数码火灾显示盘 | 1.名称:数码火灾显示盘 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 859.29 | 5155.74
32 | 030413003666 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 650 | 9.84 | 6396
33 | 030413003667 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 28 | 191.77 | 5369.56
34 | 030909003004 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:1000点以下 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1 | 20772.4 | 20772.4
35 | 030909004004 | 消防广播系统调试 | 1.名称:广播系统调试 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 77 | 7.8 | 600.6
36 | 031401001129 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 8960.08 | 8960.08
|  | 一氧化碳浓度监控系统 |  |  |  |  | 0
37 | 030413003668 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 216.05 | 14.28 | 3085.194
38 | 030413003669 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 218.45 | 5.97 | 1304.1465
39 | 030413003670 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 214.26 | 6.19 | 1326.2694
40 | 030413003671 | 单芯光纤 | 1.名称:单芯光纤 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 50 | 5.97 | 298.5
41 | 030413003672 | CO浓度控制器 | 1.名称:CO浓度控制器 2.规格:RXPF KQ 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 2 | 1073.19 | 2146.38
42 | 030413003673 | CO浓度探测器 | 1.名称:CO浓度探测器 2.规格:RXPF CO 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 5 | 503.7 | 2518.5
43 | 030413003674 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 7 | 9.84 | 68.88
44 | 030413003675 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 191.77 | 191.77
45 | 031401001130 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 206.31 | 206.31
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |  | 0
46 | 030413003676 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 3082.04 | 9246.12
47 | 030413003677 | 手动/自动转换盒 | 1.名称:手动/自动转换盒 2.型号:带手动显示装置 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 8 | 144.38 | 1155.04
48 | 030413003678 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 8 | 160.31 | 1282.48
49 | 030413003679 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 8 | 140.41 | 1123.28
50 | 030413003680 | 气体声光警报器 | 1.名称:气体声光警报器 2.备注:符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 16 | 148.28 | 2372.48
51 | 030413003681 | 点型光电感烟火灾探测器（防爆型） | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器（防爆型） 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 189.64 | 189.64
52 | 030413003682 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 737.82 | 14.28 | 10536.0696
53 | 030413003683 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 764.22 | 5.97 | 4562.3934
54 | 030413003684 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 542.8 | 6.19 | 3359.932
55 | 030413003685 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1126.32 | 6.26 | 7050.7632
56 | 030413003686 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 541.38 | 6.26 | 3389.0388
57 | 030413003687 | 凿(压)槽及修复 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 67.2 | 27.64 | 1857.408
58 | 030413003688 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 41 | 9.84 | 403.44
59 | 030413003689 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 191.77 | 191.77
60 | 031401001131 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 711.17 | 711.17
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 0
61 | 030413003690 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 526.15 | 20.3 | 10680.845
62 | 030413003691 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 533.75 | 5.97 | 3186.4875
63 | 030413003692 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 235.81 | 6.19 | 1459.6639
64 | 030413003693 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1067.51 | 4.82 | 5145.3982
65 | 030413003694 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 471.62 | 4.86 | 2292.0732
66 | 030413003695 | 双扇常闭防火门现场控制器 | 1.名称:双扇常闭防火门现场控制器 2.安装方式:壁装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 11 | 198.39 | 2182.29
67 | 030413003696 | 双扇常开防火门现场控制器 | 1.名称:双扇常开防火门现场控制器 2.安装方式:壁装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 9 | 198.39 | 1785.51
68 | 030413003697 | 区域防火门分机 | 1.名称:区域防火门分机 2.安装方式:落地式 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 | 3013.59 | 3013.59
69 | 030413003698 | 凿(压)槽及修复 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 66 | 27.64 | 1824.24
70 | 030413003699 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 20 | 9.84 | 196.8
71 | 030413003700 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 191.77 | 191.77
72 | 031401001132 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 606.04 | 606.04
|  | 消防电源监控系统 |  |  |  |  | 0
73 | 030413003701 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 76.07 | 20.3 | 1544.221
74 | 030413003702 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 77.59 | 5.97 | 463.2123
75 | 030413003703 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 223.74 | 6.19 | 1384.9506
76 | 030413003704 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 55.18 | 4.82 | 265.9676
77 | 030413003705 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 447.48 | 4.86 | 2174.7528
78 | 030413003706 | 电压信号传感器 | 1.多线制:电压信号传感器 2.型号:ZXAV 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 11 | 322.28 | 3545.08
79 | 030413003707 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 191.77 | 191.77
80 | 031401001133 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 155.19 | 155.19
|  | 余压监控系统 |  |  |  |  | 0
81 | 030413003708 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 208.28 | 14.28 | 2974.2384
82 | 030413003709 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 68.05 | 17.93 | 1220.1365
83 | 030413003710 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 9 | 21.63 | 194.67
84 | 030413003711 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1.68 | 14.79 | 24.8472
85 | 030413003712 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-7*1.5 2.配线形式:管内配线 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 9 | 17.92 | 161.28
86 | 030413003713 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 261.28 | 5.97 | 1559.8416
87 | 030413003714 | 线槽配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:线槽配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 147.94 | 6.19 | 915.7486
88 | 030413003715 | 余压探测器 | 1.多线制:余压探测器 2.型号:SKYT 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 7 | 346.38 | 2424.66
89 | 030413003716 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.规格、线制:SKYK 3.安装方式:落地式 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 6 | 1095.98 | 6575.88
90 | 030413003717 | 泄压阀执行器 | 1.名称:泄压阀执行器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 6 | 276.73 | 1660.38
91 | 030413003718 | 凿(压)槽及修复 | 1.名称:凿(压)槽及修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 58.5 | 22.7 | 1327.95
92 | 030413003719 | 金属接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 14 | 9.84 | 137.76
93 | 030413003720 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 191.77 | 191.77
94 | 031401001134 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 430.38 | 430.38
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 0
95 | 030413003721 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1154 | 20.3 | 23426.2
96 | 030413003722 | 管内配线 | 1.名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.材质:铜芯 4.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1634 | 5.97 | 9754.98
97 | 030413003723 | 电气火灾监控器 | 1.多线制:电气火灾监控器 2.型号:ARCM200BL-J4 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 96 | 278.03 | 26690.88
98 | 030413003724 | 剩余电流监测探头 | 1.名称:剩余电流监测探头 2.安装方式:箱体内安装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 96 | 278.03 | 26690.88
99 | 030413003725 | 线缆温度监测探头 | 1.名称:线缆温度监测探头 2.安装方式:箱体内安装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 96 | 199.45 | 19147.2
100 | 030413003726 | 箱(柜)内温度监测探头 | 1.名称:箱(柜)内温度监测探头 2.安装方式:箱体内安装 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 96 | 199.45 | 19147.2
101 | 030413003727 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.备注:符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 191.77 | 191.77
102 | 031401001135 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 3024.63 | 3024.63
合 计 | [6 empty] | 676925.3847

## 6号地下室消防水
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-消防水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓系统
消防泵房
1 | 031005002003 | 室内消火栓泵 | 1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD12/30-L 3.水泵主要技术参数:Q=30L/s,H=115m,N=75KW (1用1备) 4.其他:含所需配件、控制柜等 5.含稳压泵基础 6.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 | 33350.47 | 33350.47
2 | 031002015003 | 水位标尺 | 1.名称:水位标尺 2.规格:DN25 3.附配件:含浮漂、管卡、管塞、放水龙头、截止阀等配套附件 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 | 534.37 | 1068.74
3 | 030901001051 | 消火栓钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 6.35 | 115.33 | 732.3455
4 | 030901001052 | 消火栓钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 44.81 | 194.16 | 8700.3096
5 | 030901001053 | 消火栓钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3.95 | 299.94 | 1184.763
6 | 030901001054 | 消火栓钢管 DN400 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN400 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:管道刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 25.05 | 623.47 | 15617.9235
7 | 031001002019 | 放空管 | 1.安装部位:室内 2.介质:放空管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2.26 | 130.57 | 295.0882
8 | 031001002020 | 溢流管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN200 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1.9 | 274.48 | 521.512
9 | 031001002021 | 连通管 | 1.安装部位:室内 2.介质:连通管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN300 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3.5 | 326.63 | 1143.205
10 | 031301005022 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:一般管架 3.手工除锈:轻锈 4.刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道。 5.填料材质:符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 46.78 | 28.39 | 1328.0842
11 | 031002006025 | 管道过滤器 | 1.名称:管道过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 组 | 1 | 1189.75 | 1189.75
12 | 031002006026 | 管道过滤器 | 1.名称:管道过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 组 | 2 | 1424.67 | 2849.34
13 | 031002001207 | 弯管型通气管 | 1.类型:弯管型通气管 2.规格、压力等级:W-200型 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 784.91 | 1569.82
14 | 031002001208 | 电动阀 | 1.名称:电动阀 2.规格、压力等级:DN400 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 5 | 4570.42 | 22852.1
15 | 031002001209 | 节能消声止回阀 | 1.类型:节能消声止回阀 2.规格:DN200 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 1357.87 | 2715.74
16 | 031002001210 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 773.48 | 1546.96
17 | 031002001211 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 10 | 1039.35 | 10393.5
18 | 031002001212 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 1453.44 | 2906.88
19 | 031002001213 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 3114.97 | 3114.97
20 | 031002001214 | 试水阀 | 1.类型:试水阀 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 259.14 | 518.28
21 | 031002001215 | 过滤活塞式安全泄压阀 | 1.名称:过滤活塞式安全泄压阀 2.型号:YQ98802-16Q 3.规格、压力等级:DN150、1.42MPa 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 1565.56 | 1565.56
22 | 031002001216 | 18目不锈钢丝网罩 | 1.名称:18目不锈钢丝网罩 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 10 | 60
23 | 031002001217 | 压力开关 | 1.类型:压力开关 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 630.5 | 630.5
24 | 031002016003 | 活塞式气囊水锤吸纳器 | 1.名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2.型号:XYQ9000-16P 3.规格:DN150 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 1085.26 | 2170.52
25 | 031002001218 | 吸水喇叭口 | 1.类型:吸水喇叭口 2.规格:DN400 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 1730.42 | 6921.68
26 | 031002008031 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 根 | 2 | 632.71 | 1265.42
27 | 031002008032 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN200 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 根 | 2 | 799.14 | 1598.28
28 | 030601004001 | 信号液位装置 | 1.名称:信号液位装置 2.含水位显示器、水位感应器 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 2 | 3292.84 | 6585.68
29 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 4 | 131.68 | 526.72
30 | 031002015004 | 直读式流量计 | 1.名称:直读式流量计 2.精度0.4、0~100L/s 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 | 832.63 | 1665.26
31 | 030804001011 | 同心大小头 | 1.类型:同心大小头 2.规格:DN200 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 258.52 | 517.04
32 | 030804001012 | 偏心大小头 | 1.类型:偏心大小头 2.规格:DN200 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 251.88 | 503.76
33 | 031301003137 | 柔性防水套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN25 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 330.49 | 660.98
34 | 031301003138 | 柔性防水套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 330.49 | 660.98
35 | 031301003139 | 柔性防水套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 508.17 | 2032.68
36 | 031301003140 | 柔性防水套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 638.68 | 638.68
37 | 031301003141 | 柔性防水套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 810.81 | 2432.43
38 | 031301003142 | 柔性防水套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN300 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 1073.13 | 2146.26
39 | 031301003143 | 柔性防水套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN400 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 1548.75 | 6195
40 | 031401001124 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 1291.08 | 1291.08
|  | 地下室 |  |  |  |  | 0
41 | 030901001055 | 消火栓钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 373.27 | 75.82 | 28301.3314
42 | 030901001056 | 消火栓钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 454.78 | 194.16 | 88300.0848
43 | 031301005023 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:一般管架 3.手工除锈:轻锈 4.刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道。 5.填料材质:符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 513.67 | 28.39 | 14583.0913
44 | 031002001219 | 防护阀 | 1.名称:防护阀 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 953.51 | 5721.06
45 | 031002001220 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 14 | 1039.35 | 14550.9
46 | 030901010008 | 减压稳压型室内消火栓 | 1.名称:减压稳压型室内消火栓 2.型号:SNW65-III 3.规格:800x650x240(180)mm 4.附件材质、规格:内设有DN65mm消火栓(DN65减压稳压型消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25m,DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支;警铃、指示灯、消火栓按钮由电气专业配置。消火栓箱内另配设有消防软管卷盘一套(栓口直径φ25,胶管内径φ19,水枪喷嘴直径φ6,管长30m) 5.参考图集:15S202 6.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 31 | 1175.54 | 36441.74
47 | 030910002005 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器放置箱 2.放置式 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 53 | 74.44 | 3945.32
48 | 030910001006 | MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.名称:MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 具 | 106 | 44.93 | 4762.58
49 | 031301003144 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN150 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 373.88 | 1121.64
50 | 030909001007 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试（消火栓） 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 点 | 31 | 267.48 | 8291.88
51 | 031401001125 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 2789.93 | 2789.93
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  | 0
|  | 消防泵房 |  |  |  |  | 0
52 | 031005002004 | 自动喷淋泵 | 1.名称:自动喷淋泵 2.型号:XBD12/50-L 3.水泵主要技术参数:Q=45L/s, H=115m, N=90KW (2用1备) 4.其他:含所需配件、控制柜等 5.含稳压泵基础 6.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 | 51368.17 | 51368.17
53 | 030901001057 | 水喷淋钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 20.19 | 194.16 | 3920.0904
54 | 030901001058 | 水喷淋钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 4.8 | 299.94 | 1439.712
55 | 030901001059 | 水喷淋钢管 DN250 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN250 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 43.14 | 401.61 | 17325.4554
56 | 031301005024 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:一般管架 3.手工除锈:轻锈 4.刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道。 5.填料材质:符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 39.12 | 28.39 | 1110.6168
57 | 031002006027 | 管道过滤器 | 1.名称:管道过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 组 | 1 | 1189.75 | 1189.75
58 | 031002006028 | 管道过滤器 | 1.名称:管道过滤器 2.规格、压力等级:DN250 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 组 | 3 | 2013.83 | 6041.49
59 | 031002001221 | 带锁具明杆闸阀 | 1.名称:带锁具明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 2400.41 | 9601.64
60 | 031002001222 | 过滤活塞式安全泄压阀 | 1.名称:过滤活塞式安全泄压阀 2.型号:YQ98802-16Q 3.规格、压力等级:DN150、1.42MPa 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 1565.56 | 1565.56
61 | 031002001223 | 节能消声止回阀 | 1.类型:节能消声止回阀 2.规格:DN200 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 1357.87 | 4073.61
62 | 031002001224 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 7 | 1039.35 | 7275.45
63 | 031002001225 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 2450.41 | 14702.46
64 | 031002001226 | 试水阀 | 1.类型:试水阀 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 259.14 | 777.42
65 | 031002016004 | 活塞式气囊水锤吸纳器 | 1.名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2.型号:XYQ9000-16P 3.规格:DN150 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 1085.26 | 3255.78
66 | 031002001227 | 压力开关 | 1.类型:压力开关 2.规格:DN250 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 1257.04 | 1257.04
67 | 031002008033 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN200 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 根 | 3 | 799.14 | 2397.42
68 | 031002008034 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN250 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 根 | 3 | 1045.65 | 3136.95
69 | 030601002003 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 6 | 131.68 | 790.08
70 | 031002015005 | 直读式流量计 | 1.名称:直读式流量计 2.精度0.4、0~100L/s 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 3 | 832.63 | 2497.89
71 | 030804001013 | 同心大小头 | 1.类型:同心大小头 2.规格:DN200 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 258.52 | 775.56
72 | 030804001014 | 偏心大小头 | 1.类型:偏心大小头 2.规格:DN250 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 321.01 | 963.03
73 | 031301003145 | 柔性防水套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 638.68 | 1277.36
74 | 031401001126 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 822.56 | 822.56
|  | 地下室 |  |  |  |  | 0
75 | 030901001060 | 水喷淋钢管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 399 | 38.62 | 15409.38
76 | 030901001061 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 860.44 | 45.58 | 39218.8552
77 | 030901001062 | 水喷淋钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 526.41 | 54.64 | 28763.0424
78 | 030901001063 | 水喷淋钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 367.34 | 64.78 | 23796.2852
79 | 030901001064 | 水喷淋钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 469.25 | 76.89 | 36080.6325
80 | 030901001065 | 水喷淋钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 101.59 | 75.82 | 7702.5538
81 | 030901001066 | 水喷淋钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 137.86 | 90.71 | 12505.2806
82 | 030901001067 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 167.38 | 115.33 | 19303.9354
83 | 030901001068 | 消火栓钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 352.66 | 194.16 | 68472.4656
84 | 030901001069 | 水喷淋钢管 DN250 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3.材质、规格:DN250 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.刷漆:安装前管道集中刷醇酸磁漆二道 6.内容:管道及管件安装、压力试验、吹扫与清洗、消毒、管道标识等完成管道安装的相关工程 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 178.34 | 401.61 | 71623.1274
85 | 031301005025 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:一般管架 3.手工除锈:轻锈 4.刷油、防腐设计要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道。 5.填料材质:符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 2174.01 | 28.39 | 61720.1439
86 | 030901003006 | 上喷式自动喷洒头 | 1.名称:上喷式自动喷洒头 2.材质、型号、规格:ZSTZ-15 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 798 | 32.34 | 25807.32
87 | 031002001228 | 带锁具明杆闸阀 | 1.名称:带锁具明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 1089.35 | 1089.35
88 | 031002001229 | 带锁具明杆闸阀 | 1.名称:带锁具明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 2400.41 | 4800.82
89 | 031002001230 | 电触点信号阀 | 1.类型:电触点信号阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 668.17 | 668.17
90 | 031002001231 | 电触点信号阀 | 1.类型:电触点信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 5 | 910.15 | 4550.75
91 | 031002001232 | 防护阀 | 1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN25 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 60.51 | 363.06
92 | 031002001233 | 防护阀 | 1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN32 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 78.04 | 468.24
93 | 031002001234 | 防护阀 | 1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN40 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 130.85 | 261.7
94 | 031002001235 | 防护阀 | 1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN80 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 400.98 | 2405.88
95 | 031002001236 | 防护阀 | 1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 | 953.51 | 3814.04
96 | 031002001237 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.含截止阀、压力表 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 5 | 97.65 | 488.25
97 | 030901008003 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.含试水接头K=80、截止阀、压力表 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 | 203.36 | 203.36
98 | 031002001238 | 湿式报警阀组 | 1.名称:湿式报警阀组 2.规格:DN150 3.成套型，含湿式报警阀*1，信号闸阀*2 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 2812.39 | 5624.78
99 | 031002001239 | 泄水阀 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 6 | 133.19 | 799.14
100 | 031002001240 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 105.86 | 105.86
101 | 031002001241 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 177.44 | 177.44
102 | 031002001242 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 5 | 244.34 | 1221.7
103 | 031002001243 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 409.26 | 409.26
104 | 031002001244 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 5 | 579.65 | 2898.25
105 | 031301003146 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN25 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 220.1 | 660.3
106 | 031301003147 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN32 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 220.1 | 660.3
107 | 031301003148 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN40 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 | 220.1 | 220.1
108 | 031301003149 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN80 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 | 268.12 | 804.36
109 | 031301003150 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:钢管 3.介质管径:DN150 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 | 373.88 | 747.76
110 | 030909001008 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2.符合设计及施工规范要求 | 点 | 6 | 415.4 | 2492.4
111 | 031401001127 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 8924.22 | 8924.22
合 计 | [6 empty] | 955305.4551

## 室外消防工程
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目室外工程-消防工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 031001008092 | 塑料管 | 1.名称:钢丝骨架复合PE管 2.规格:DN65 3.连接形式:电熔连接、含管件 4.管道检验及试验要求:含管道消毒、冲洗 5.满足设计图纸及相关规范要求 | m | 48.5 | 39.69 | 1924.965
2 | 031001008093 | 塑料管 | 1.名称:钢丝骨架复合PE管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接、含管件 4.满足设计图纸及相关规范要求 | m | 307 | 65.93 | 20240.51
3 | 031001008094 | 塑料管 | 1.名称:钢丝骨架复合PE管 2.规格:DN150 3.连接形式:电熔连接、含管件 4.满足设计图纸及相关规范要求 | m | 44.77 | 121.51 | 5440.0027
4 | 040504002004 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.盖板材质、规格:φ1200 3.井盖、井圈材质及规格:预制盖板 4.图集:05s502 5.模板安装与拆除 | 座 | 5 | 1919.34 | 9596.7
5 | 040502005007 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质及规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 11 | 566.02 | 6226.22
6 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SSF100/65-1.0 3.满足设计图纸及相关规范要求 | 套 | 11 | 889.84 | 9788.24
7 | 030901012005 | 消防、喷淋水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:地上式150 3.附件材质、规格:SQD150型 | 套 | 13 | 1086.59 | 14125.67
8 | 030901012006 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:地上式100 3.附件材质、规格:DN100 | 套 | 1 | 715.42 | 715.42
9 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m3 | 29.22 | 10 | 292.2
10 | 040103002003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:回填软土 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m3 | 28.52 | 20.49 | 584.3748
11 | 040103003012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:10km 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m3 | 0.71 | 28.83 | 20.4693
合 计 | [6 empty] | 68954.7718

## 防火门窗
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目-防火门窗
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1号楼门窗工程
1 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.框、扇材质:成品甲级防火双开门 2.耐火极限:≥1.5h 3.五金种类、规格:含安装及闭门器、门锁、小五金等配件 4.符合图纸及相关规范标准要求 5.超高降效:综合考虑 | m2 | 1045.82 | 406.17 | 424780.7094
2 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.框、扇材质:成品乙级防火双开门 2.耐火极限:≥1.0h 3.五金种类、规格:含安装及闭门器、门锁、小五金等配件 4.符合图纸及相关规范标准要求 5.超高降效:综合考虑 | m2 | 865.98 | 381.57 | 330431.9886
3 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门材质:双轨双帘成品防火卷帘，耐火极限≥3.0h，带停滞功能 2.启动装置品种、规格:电动装置 3.符合图纸及相关规范标准要求 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 844.37 | 586.66 | 495358.1042
4 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门材质:1.2厚浅灰色成品钢制电动卷帘门(配套卷帘盒) 2.符合图纸及相关规范标准要求 3.超高降效:综合考虑 | m2 | 1150.79 | 481.74 | 554381.5746
5 | 010802001001 | 钢门 | 1.框、扇材质:1.0厚成品镀锌钢板门 2.其他工艺要求:包含门锁、把手、门套、门吸，含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3.符合设计图纸以及施工规范要求 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 360.8 | 498.1 | 179714.48
6 | 010802001002 | 钢门 | 1.框、扇材质:1.0厚成品浅色仿木纹钢制门 2.其他工艺要求:包含门锁、把手、门套、门吸，含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3.符合设计图纸以及施工规范要求 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 211.2 | 610.69 | 128977.728
7 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.名称:甲级防火窗 2.框、扇材质及规格:浅灰色不锈钢窗框 3.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃+20mm防火液+5mm钢化玻璃 4.耐火极限:≥1.5h 5.五金种类、规格:含安装及闭门器、门锁、小五金等配件 6.符合图纸及相关规范标准要求 7.超高降效:综合考虑 | m2 | 51.4 | 779.3 | 40056.02
2号楼门窗工程
8 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:成品甲级防火单开门 2.耐火极限:≥1.5h 3.含安装及闭门器、门锁、小五金等配件 4.符合图纸及相关规范标准要求 5.超高降效:综合考虑 | m2 | 4.4 | 401.76 | 1767.744
9 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:成品甲级防火双开门 2.耐火极限:≥1.5h 3.含安装及闭门器、门锁、小五金等配件 4.符合图纸及相关规范标准要求 5.超高降效:综合考虑 | m2 | 5.28 | 406.17 | 2144.5776
10 | 010802004005 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:成品乙级防火单开门 2.耐火极限:≥1.0h 3.含安装及闭门器、门锁、小五金等配件 4.符合图纸及相关规范标准要求 5.超高降效:综合考虑 | m2 | 22 | 376.87 | 8291.14
11 | 010802004006 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:成品乙级防火双开门 2.耐火极限:≥1.0h 3.含安装及闭门器、门锁、小五金等配件 4.符合图纸及相关规范标准要求 5.超高降效:综合考虑 | m2 | 199.98 | 381.57 | 76306.3686
12 | 010802004007 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:成品丙级防火单开门 2.耐火极限:≥0.5h 3.含安装及闭门器、门锁、小五金等配件 4.符合图纸及相关规范标准要求 5.超高降效:综合考虑 | m2 | 95.76 | 352.03 | 33710.3928
13 | 010802001006 | 钢门 | 1.门框、扇材质:成品镀锌钢板门 2.包含门锁、把手、门套、门吸等 3.含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 843.48 | 498.1 | 420137.388
14 | 010803001002 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门材质:浅灰色成品钢制电动卷帘门(配套卷帘盒) 2.启动装置品种、规格:电动装置 3.符合图纸及相关规范标准要求 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 20.67 | 488.51 | 10097.5017
15 | 010807002002 | 防火窗 | 1.门代号及洞口尺寸:成品乙级防火窗,耐火极限≥1.0h 2.符合设计图纸以及施工规范要求 3.超高降效:综合考虑 | m2 | 39.76 | 569.2 | 22631.392
3号楼门窗工程
16 | 010802004008 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:FM甲1522，1500*2200 2.框、扇材质:浅灰色钢框 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 9.9 | 406.17 | 4021.083
4号楼门窗工程
17 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门框或扇外围尺寸:成品乙级防火子母门，耐火极限≥1.0h 2.成品乙级防火双开门,由专业公司制作,耐火极限≥1.0h 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.64 | 381.57 | 1007.3448
18 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门框或扇外围尺寸:成品乙级防火门双开门，耐火极限≥1.0h 2.成品乙级防火双开门,由专业公司制作,耐火极限≥1.0h 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.64 | 381.57 | 1007.3448
5号楼门窗工程
19 | 010802004009 | 钢质防火门 | 1.框、扇材质:成品甲级防火双开门，由专业公司制作,耐火极限≥1.5h 2.包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.64 | 406.17 | 1072.2888
20 | 010802004010 | 钢质防火门 | 1.框、扇材质:成品甲级防火单开门，由专业公司制作,耐火极限≥1.5h 2.包括门窗制作安装以及胶条、执手锁、把手、合页等其他一切安装所需的配件及其他一切安装所需的配件及物料，具体详见图纸及技术要求 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.2 | 401.76 | 883.872
地下室门窗工程
21 | 010802004011 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:成品甲级防火门 2.耐火极限:甲级≥1.5小时 3.购安,含闭门器及顺序器等相关五金配件 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 12.98 | 401.76 | 5214.8448
22 | 010802004012 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:成品甲级双开防火门 2.耐火极限:甲级≥1.5小时 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 167.98 | 406.17 | 68228.4366
23 | 010802004013 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:成品丙级双开防火门 2.购安,含闭门器及顺序器等相关五金配件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 3.42 | 406.17 | 1389.1014
24 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1.专业公司提供样板,甲方确认 2.具有停滞功能特级复合,防火卷帘耐火极限3.0h 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 48.6 | 528.15 | 25668.09
合 计 | [6 empty] | 2837279.5157 | #REF!