## 汇总表
松山湖机器人智创城项目-空调工程标段一 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 控制价（元） | 采购限价 （元） | 投标人报价 不含税 （元） | 投标人报价 含税 （元） | 备注
1 | 工程费用 |  |  | 0 | 0
汇总报价 |  |  | 小写： |  | 0
|  |  | 大写： |  | 零元整

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：松山湖机器人智创城项目-空调工程标段一施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或存在其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。
4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。
10、品牌要求：详品牌要求表

## 报价汇总表 (2)
空调工程标段一报价汇总表
项目名称：松山湖机器人智创城项目-空调工程标段一
序号 | 项目名称 | 建筑面积 | 金额 | 备注
1 | 1号楼空调风空调水 | 107468.51 | 0
2 | 不含税合计 |  | 0
3 | 税金（9 %） |  | 0
4 | 含税合计 |  | 0

## 1号
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-空调工程标段一
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 空调风系统 |  |  |  |  | 0
1 | 030701004001 | 卧式风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管 FP-102 2.规格:风量(CMH)：1020，额定冷量(kw)：5.68，余压(Pa)：30，进出水温度(°C)：7-13，耗电量(W)：93，电源(PH/V/Hz)：1/220/50，双管制 3.安装形式:吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 11 |  | 0
2 | 030701004002 | 卧式风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管 FP-136 2.规格:风量(CMH)：1360，额定冷量(kw)：7.3，余压(Pa)：30，进出水温度(°C)：7-13，耗电量(W)：151，电源(PH/V/Hz)：1/220/50，双管制 3.安装形式:吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 86 |  | 0
3 | 030701004003 | 卧式风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管 FP-170 2.规格:风量(CMH)：1700，额定冷量(kw)：9.4，余压(Pa)：30，进出水温度(°C)：7-13，耗电量(W)：169，电源(PH/V/Hz)：1/220/50，双管制 3.安装形式:吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4 |  | 0
4 | 030701004004 | 卧式风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管 FP-204 2.规格:风量(CMH)：2040，额定冷量(kw)：10.8，余压(Pa)：30，进出水温度(°C)：7-13，耗电量(W)：206，电源(PH/V/Hz)：1/220/50，双管制 3.安装形式:吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 52 |  | 0
5 | 030701004005 | 卧式风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管 FP-238 2.规格:风量(CMH)：2380，额定冷量(kw)：12.7，余压(Pa)：30，进出水温度(°C)：7-13，耗电量(W)：245，电源(PH/V/Hz)：1/220/50，双管制 3.安装形式:吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 258 |  | 0
6 | 030701003001 | 吊顶风柜 | 1.名称:吊顶风柜 XF-040 2.型式:新风 3.规格:新风量(CMH)：4000，送风量(CMH)：4000，额定冷量(kw)：101，余压(Pa)：150，冷水进出温度(°C)：7-13，过滤器：初效：G4、中效：F8，耗电量(W)：0.75，电源(PH/V/Hz)：3/380/50，两管制 4.安装形式:吊装 5.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 6.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 11 |  | 0
7 | 030701003002 | 吊顶风柜 | 1.名称:吊顶风柜 XF-070 2.型式:新风 3.规格:新风量(CMH)：7000，送风量(CMH)：7000，额定冷量(kw)：177，余压(Pa)：180，冷水进出温度(°C)：7-13，过滤器：初效：G4、中效：F8，耗电量(W)：1.5，电源(PH/V/Hz)：3/380/50，两管制 4.安装形式:吊装 5.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 6.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 30 |  | 0
8 | 030701003003 | 吊顶风柜 | 1.名称:吊顶风柜 MAU-101 2.型式:新风 3.规格:"新风量(CMH)：12000，送风量(CMH)：12000，额定冷量(kw)：318，热量(kw：)178，高压微雾加湿器 加湿量kg/h：140，余压(Pa)：550，冷水进出温度(°C)：7-13，过滤器：初效：G4、中效：F8，耗电量(W)：7.5，电源(PH/V/Hz)：3/380/50，四管制 4.安装形式:吊装 5.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 6.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
9 | 030701003004 | 吊顶风柜 | 1.名称:吊顶风柜 MAU-102 2.型式:新风 3.规格:"新风量(CMH)：18000，送风量(CMH)：18000，额定冷量(kw)：397，热量(kw：)267，高压微雾加湿器 加湿量kg/h：210，余压(Pa)：550，冷水进出温度(°C)：7-13，过滤器：初效：G4、中效：F8，耗电量(W)：15，电源(PH/V/Hz)：3/380/50，两管制 4.安装形式:吊装 5.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 6.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
10 | 030701003005 | 吊顶风柜 | 1.名称:吊顶风柜 AHU-080 2.型式:回风 3.规格:风量(CMH)：8000，额定冷量(kw)：45.5，余压(Pa)：180，冷水进出温度(°C)：7-13，过滤器：初效：G4、中效：F8，耗电量(W)：2.2，电源(PH/V/Hz)：3/380/50，两管制 4.安装形式:吊装 5.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 6.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 253 |  | 0
11 | 030701003006 | 吊顶风柜 | 1.名称:吊顶风柜 FG-06 2.型式:回风 3.规格:风量(CMH)：6000，额定冷量(kw)：43，余压(Pa)：250，冷水进出温度(°C)：7-13，过滤器：初效：G4、中效：F8，耗电量(W)：2.2，电源(PH/V/Hz)：3/380/50，两管制 4.安装形式:吊装 5.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 6.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 0
12 | 030701003007 | 吊顶风柜 | 1.名称:吊顶风柜 AHU-050 2.型式:回风 3.规格:风量(CMH)：5000，额定冷量(kw)：39.7，余压(Pa)：150，冷水进出温度(°C)：7-13，过滤器：初效：G4、中效：F8，耗电量(W)：1.1，电源(PH/V/Hz)：3/380/50，两管制 4.安装形式:吊装 5.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 6.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
13 | 030701003008 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 AHU-301~302 2.规格:风量 m3/h：55000，新风量 m3/h：29000，功率 kw：55，机外余压 Pa：800，出风工况：DB：14°C、WB：12.4°C，一级表冷(kw)：731，二级表冷(kw)：71，加热kw：357，高压微雾加湿器：191加湿量kg/h，冷水进出水温度：IN°C7、OUT°C13，热水进出水温度：IN°C45、OUT°C40，变频电机变频控制 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 0
14 | 030701003009 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 AHU-303 2.规格:风量 m3/h：63000，新风量 m3/h：33000，功率 kw：75，机外余压 Pa：800，出风工况：DB：14°C、WB：12.4°C，一级表冷(kw)：840，二级表冷(kw)：80，加热kw：410，高压微雾加湿器：219加湿量kg/h，冷水进出水温度：IN°C7、OUT°C13，热水进出水温度：IN°C45、OUT°C40，变频电机变频控制 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
15 | 030701003010 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 AHU-304 2.规格:风量 m3/h：60000，新风量 m3/h：26000，功率 kw：75，机外余压 Pa：800，出风工况：DB：14°C、WB：12.4°C，一级表冷(kw)：657，二级表冷(kw)：99，加热kw：335，高压微雾加湿器：171加湿量kg/h，冷水进出水温度：IN°C7、OUT°C13，热水进出水温度：IN°C45、OUT°C40，变频电机变频控制 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
16 | 030701003011 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 AHU-305 2.规格:风量 m3/h：63000，新风量 m3/h：12000，功率 kw：75，机外余压 Pa：800，出风工况：DB：14°C、WB：12.4°C，一级表冷(kw)：304，二级表冷(kw)：162，加热kw：203，高压微雾加湿器：79加湿量kg/h，冷水进出水温度：IN°C7、OUT°C13，热水进出水温度：IN°C45、OUT°C40，变频电机变频控制 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
17 | 030701003012 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 AHU-306~308 2.规格:风量 m3/h：60000，新风量 m3/h：28000，功率 kw：75，机外余压 Pa：800，出风工况：DB：14°C、WB：12.4°C，一级表冷(kw)：706，二级表冷(kw)：92，加热kw：354，高压微雾加湿器：184加湿量kg/h，冷水进出水温度：IN°C7、OUT°C13，热水进出水温度：IN°C45、OUT°C40，变频电机变频控制 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 |  | 0
18 | 030701003013 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 AHU-309 2.规格:风量 m3/h：68000，新风量 m3/h：29300，功率 kw：75，机外余压 Pa：800，出风工况：DB：14°C、WB：12.4°C，一级表冷(kw)：740，二级表冷(kw)：112，加热kw：378，高压微雾加湿器：193加湿量kg/h，冷水进出水温度：IN°C7、OUT°C13，热水进出水温度：IN°C45、OUT°C40，变频电机变频控制 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
19 | 030701003014 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 AHU-310 2.规格:风量 m3/h：70000，新风量 m3/h：14000，功率 kw：75，机外余压 Pa：700，出风工况：DB：14°C、WB：12.4°C，一级表冷(kw)：354，二级表冷(kw)：117，加热kw：232，高压微雾加湿器：92加湿量kg/h，冷水进出水温度：IN°C7、OUT°C13，热水进出水温度：IN°C45、OUT°C40，变频电机变频控制 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
20 | 030701003015 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 AHU-311 2.规格:风量 m3/h：45000，新风量 m3/h：8000，功率 kw：45，机外余压 Pa：700，出风工况：DB：14°C、WB：12.4°C，一级表冷(kw)：203，二级表冷(kw)：118，加热kw：140，高压微雾加湿器：53加湿量kg/h，冷水进出水温度：IN°C7、OUT°C13，热水进出水温度：IN°C45、OUT°C40，变频电机变频控制 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
21 | 030701003016 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 AHU-312 2.规格:风量 m3/h：43000，新风量 m3/h：5000，功率 kw：37，机外余压 Pa：700，出风工况：DB：14°C、WB：12.4°C，一级表冷(kw)：126，二级表冷(kw)：123，加热kw：108，高压微雾加湿器：33加湿量kg/h，冷水进出水温度：IN°C7、OUT°C13，热水进出水温度：IN°C45、OUT°C40，变频电机变频控制 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
22 | 030701003017 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 AHU-313 2.规格:风量 m3/h：18000，新风量 m3/h：3300，功率 kw：7.5，机外余压 Pa：500，出风工况：DB：14°C、WB：12.4°C，一级表冷(kw)：84，二级表冷(kw)：48，加热kw：57，高压微雾加湿器：18加湿量kg/h，冷水进出水温度：IN°C7、OUT°C13，热水进出水温度：IN°C45、OUT°C40，变频电机变频控制 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
23 | 030701003018 | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 AHU-314 2.规格:风量 m3/h：30000，新风量 m3/h：7500，功率 kw：22，机外余压 Pa：650，出风工况：DB：14°C、WB：12.4°C，一级表冷(kw)：190，二级表冷(kw)：71，加热kw：114，高压微雾加湿器：50加湿量kg/h，冷水进出水温度：IN°C7、OUT°C13，热水进出水温度：IN°C45、OUT°C40，变频电机变频控制 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
24 | 030701010001 | FFU直流风机过滤单元 | 1.名称:FFU直流风机过滤单元 2.规格:风量(CMH)：1800，尺寸(mm)：1175x1175，功率(KW)：0.16~0.26 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 258 |  | 0
25 | 030701003019 | 5HP,柜式分体空调 | 1.名称:5HP,柜式分体空调 2.规格:Q=12KW，N=4.3KW,重量103KG 3.含空调外机，空调水管等所需附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 0
26 | 030701003020 | 挂式分体空调 1P | 1.名称:挂式分体空调 1P 2.规格:制冷量=2600W，制冷功率=595W，制热量=4500W，制热功率=1200W，能效1级 3.含空调外机，空调水管等所需附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
27 | 030703020001 | 静压箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:12000*300*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
28 | 030703020002 | 静压箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:1400*800*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 283 |  | 0
29 | 030703020003 | 静压箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:1000*1000*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 295 |  | 0
30 | 030703020004 | 静压箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:1500*1500*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 13 |  | 0
31 | 030703020005 | 静压箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:2000*1000*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
32 | 030703020006 | 静压箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:2500*2000*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
33 | 030703020007 | 静压箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:3000*2000*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 |  | 0
34 | 030703020008 | 静压箱 | 1.名称:接管箱 2.规格:3000*2500*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12 |  | 0
35 | 030703020009 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1250*630*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
36 | 030703001058 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:320*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
37 | 030703001059 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:400*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 19 |  | 0
38 | 030703001060 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:400*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 0
39 | 030703001061 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:400*320 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
40 | 030703001062 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:500*320 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
41 | 030703001063 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:630*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 0
42 | 030703001064 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:630*320 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 0
43 | 030703001065 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:630*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
44 | 030703001066 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 |  | 0
45 | 030703001067 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 11 |  | 0
46 | 030703001068 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1250*120 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
47 | 030703001069 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1600*120 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
48 | 030703001070 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1400*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 |  | 0
49 | 030703001071 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1600*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 9 |  | 0
50 | 030703001072 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1600*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
51 | 030703001073 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1800*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
52 | 030703001074 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1800*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
53 | 030703001075 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:2000*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
54 | 030703001076 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:2000*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 0
55 | 030703001077 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:2200*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
56 | 030703001078 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:2200*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
57 | 030703001079 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 23 |  | 0
58 | 030703001080 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
59 | 030703001081 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 19 |  | 0
60 | 030703001082 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
61 | 030703001083 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
62 | 030703001084 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
63 | 030703001085 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*320 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
64 | 030703001086 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 |  | 0
65 | 030703001087 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 31 |  | 0
66 | 030703001088 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 |  | 0
67 | 030703001089 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
68 | 030703001090 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1400*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 0
69 | 030703001091 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1600*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 9 |  | 0
70 | 030703001092 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1600*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
71 | 030703001093 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1800*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
72 | 030703001094 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:2000*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
73 | 030703001095 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:2000*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
74 | 030703001096 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:2200*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
75 | 030703001097 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:2200*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
76 | 030703001098 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格:800*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
77 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口(调节阀) 2.规格:300*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 27 |  | 0
78 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口(调节阀) 2.规格:400*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 51 |  | 0
79 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口(调节阀) 2.规格:1800*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
80 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器带人字阀 2.规格:400*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 28 |  | 0
81 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器带人字阀 2.规格:500*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2683 |  | 0
82 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器带人字阀 2.规格:600*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 242 |  | 0
83 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效送风口(调节阀) 2.规格:1500m3/h；960*680*210；过滤等级H13 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 38 |  | 0
84 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效送风口(调节阀) 2.规格:2000m3/h；1220*680*210；过滤等级H13 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 354 |  | 0
85 | 030703007029 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:700*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 11 |  | 0
86 | 030703007030 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
87 | 030703007031 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 11 |  | 0
88 | 030703007032 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:900*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 |  | 0
89 | 030703007033 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1100*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
90 | 030703007034 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 42 |  | 0
91 | 030703007035 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 53 |  | 0
92 | 030703007036 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 283 |  | 0
93 | 030703007037 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1400*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 203 |  | 0
94 | 030703007038 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1800*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
95 | 030703007039 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:2500*150 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
96 | 030703007040 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:2600*150 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12 |  | 0
97 | 030703007041 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:6700*150 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
98 | 030703007042 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:8600*150 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
99 | 030703007043 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:10000*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
100 | 030703007044 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:11050*150 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
101 | 030703007045 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:800*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 0
102 | 030703007046 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
103 | 030703007047 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
104 | 030703007048 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1400*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 11 |  | 0
105 | 030703007049 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1600*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 57 |  | 0
106 | 030703007050 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:旋流风口 2.规格:φ600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 0
107 | 030703007051 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:1000*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 9 |  | 0
108 | 030703007052 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:1000*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 0
109 | 030703007053 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:1500*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
110 | 030703007054 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:1000*1800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
111 | 030703007055 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:1000*2500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
112 | 030703007056 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:1000*3000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 7 |  | 0
113 | 030703007057 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:1200*1800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
114 | 030703007058 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:1500*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
115 | 030703007059 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:1800*1500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
116 | 030703007060 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:1800*2000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 0
117 | 030703007061 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:2000*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
118 | 030703007062 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防虫防雨百叶 2.规格:2000*3000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
119 | 030703019001 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 894.62 |  | 0
120 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 224.78 |  | 0
121 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 6690.11 |  | 0
122 | 030702001029 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 3.93 |  | 0
123 | 030702001030 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 7367.81 |  | 0
124 | 030702001031 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 4146.02 |  | 0
125 | 030702001032 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1809.64 |  | 0
126 | 030702001033 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1285.93 |  | 0
127 | 030702001034 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 597.07 |  | 0
128 | 030702001035 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 4113.73 |  | 0
129 | 030702001036 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2948.74 |  | 0
130 | 030702001037 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤4000 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 10.72 |  | 0
131 | 030702001038 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤4000 4.板材厚度:δ=2.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 298.28 |  | 0
132 | 030702001039 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限2.0h 3.绝热材料品种:复合铝箔封装的耐火纤维针刺卷毯，容重96kg/m3 4.绝热厚度:60mm 5.外覆面：阻燃复合铝箔贴面；金属焊钉；阻燃铝箔胶带 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 523.39 |  | 0
133 | 030702001040 | 风管保温包裹 | 1.名称:风管保温包裹 2.绝热材料品种:不燃A1级超细离心玻璃棉保温,带不燃加强型铝箔贴面 3.绝热厚度:30mm 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 29496.76 |  | 0
134 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 0
135 | 031401001023 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 |  | 0
|  | 空调水系统 |  |  |  |  | 0
136 | 030112006001 | 全钢静音型开式冷却塔 CT-1~8 | 1.名称:全钢静音型开式冷却塔 CT-1~8 2.规格:处理水量(CMH)700，供电要求(KW)22、电压380v，变频运行：是，塔体扬程(kPa)48，冷却水温度(℃)进水37、出水32，空气湿球温度(℃)28，漂水损失≤0.001%，蒸发损失<1%，机组外形尺寸LxWxH(mm)6850x4870x5180，运输重量(kg)7550，运行重量(kg)16000 3.通过CTI认证,同时提供国家检测报告、减振方式:采用弹簧减振及整体式钢架、风机电机变频控制、镀锌层厚度不低于Z700、含低水位报警装置、防震动停机保护装置、含侧出水下沉水箱、浮球阀要求承压能力不小于120KPa、冷却塔需满足耗电比不大于0.030KW/m3/h要求,需具有中国节水产品认证、冷却塔集水盘设溢流报警;冷却水设电导率、水质监控;冷却水补水来源为自来水、厂家需根据建筑条件复核冷却能力、需满足噪音要求 4.落地安装 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 8 |  | 0
137 | 031005016001 | 方形膨胀水箱 | 1.名称:方形膨胀水箱 2.材质:详见国标05K210 3.公称容积:2.0m3 4.规格:长X宽X高:1400x1400x1200(h) 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
138 | 031005016002 | 方形膨胀水箱 | 1.名称:方形膨胀水箱 2.材质:详见国标05K210 3.公称容积:3.0m3 4.规格:长X宽X高:1600x1600x1400(h) 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
139 | 030221001001 | 全自动智能加药装置 | 1.名称:全自动智能加药装置 JY-WD-1 2.规格:处理循环水量(CMH)660~870，供电要求(W)1000、电压/频率220v/50Hz，工作压力(MPa)1，计量泵：流量(单泵)(L/h)0~3.8、压力(MPa)0.6~1.0，药箱容积(双箱)(L)300，机组外形尺寸LxWxH(mm)1500x950x1690 3.闭式循环水系统中具有控制金属腐蚀、在线水质监测功能;开式循环水系统中具有防垢、防腐、杀菌灭藻、在线水质监测、控制浓缩倍数功能。杀菌灭藻率:99% 防垢率:95% 控制腐蚀率小于0.075mm/年(碳钢)。主体装置由1、加药系统,2、储药系统,3、水质监测及水质保持,4、自动控制系统等四部分组成。厂家需根据系统水质和系统压力进行计量泵配置的校核选型 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1 |  | 0
140 | 030226002001 | 旁流综合水处理器 | 1.名称:旁流综合水处理器 SCL-WD-1~2 2.规格:处理循环流量(CMH)640~880，供电要求(W)800、电压/频率220v/50Hz，工作压力(MPa)1，设备尺寸LxWxH(mm)1000x800x1700，重量(kg)350 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 0
141 | 030109001001 | 立式离心水泵 | 1.名称:立式离心水泵 BL-1~4 2.规格:流量(CMH)275，扬程(kPa)380，电机功率(KW)45，电压380v，变频运行：是，转速(r/min)1480，工作压力(MPa)1，设计点效率(%)80，质量(kg)700，介质温度(℃)0~100，机组外形尺寸LxWxH(mm)1100x650x1250，三用一备 3.备注:（1）、变频电机(频率变化范围:5~50Hz),电机应选择能效二级(IE4能效等级)及以上产品。（2）、要求配带弹簧减振器,启动柜和变频控制器。（3）、订货注意水泵位置,不能满足所有类型泵的安装条件;水泵订货时,要根据主机、末端、冷却塔、阀门等设备的具体阻力核实水泵扬程、流量。（4）、水泵需配置直角入口过滤器及出口多功能阀、入口过滤器阻力需小于0.5m,出口多功能阀阻力需小于1m 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4 |  | 0
142 | 030109001002 | 立式离心水泵 | 1.名称:立式离心水泵 BR-1~4 2.规格:流量(CMH)200，扬程(kPa)400，电机功率(KW)45，电压380v，变频运行：是，转速(r/min)1480，工作压力(MPa)1，设计点效率(%)80，质量(kg)650，介质温度(℃)0~100，机组外形尺寸LxWxH(mm)1100x650x1250，三用一备 3.备注:（1）、变频电机(频率变化范围:5~50Hz),电机应选择能效二级(IE4能效等级)及以上产品。（2）、要求配带弹簧减振器,启动柜和变频控制器。（3）、订货注意水泵位置,不能满足所有类型泵的安装条件;水泵订货时,要根据主机、末端、冷却塔、阀门等设备的具体阻力核实水泵扬程、流量。（4）、水泵需配置直角入口过滤器及出口多功能阀、入口过滤器阻力需小于0.5m,出口多功能阀阻力需小于1m 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4 |  | 0
143 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:PVC波纹管(钢丝软管) 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 395 |  | 0
144 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称:PVC波纹管(钢丝软管) 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 266 |  | 0
145 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.名称:PVC波纹管(钢丝软管) 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 30 |  | 0
146 | 031002008004 | 软接头(软管) | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 790 |  | 0
147 | 031002008005 | 软接头(软管) | 1.名称:金属软管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 510 |  | 0
148 | 031002008006 | 软接头(软管) | 1.名称:金属软管 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 22 |  | 0
149 | 031002008007 | 软接头(软管) | 1.名称:金属软管 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 60 |  | 0
150 | 031002008008 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 4 |  | 0
151 | 031002008009 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 16 |  | 0
152 | 031002008010 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 16 |  | 0
153 | 031002008011 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 12 |  | 0
154 | 031002008012 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 20 |  | 0
155 | 031002008013 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 18 |  | 0
156 | 031002008014 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 28 |  | 0
157 | 031002008015 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 24 |  | 0
158 | 031002001034 | 金属阀门 | 1.名称:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 257 |  | 0
159 | 031002001035 | 金属阀门 | 1.名称:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 19 |  | 0
160 | 031002001036 | 金属阀门 | 1.名称:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 38 |  | 0
161 | 031002001037 | 金属阀门 | 1.名称:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 |  | 0
162 | 031002001038 | 金属阀门 | 1.名称:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 |  | 0
163 | 031002001039 | 金属阀门 | 1.名称:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 9 |  | 0
164 | 031002001040 | 金属阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
165 | 031002001041 | 金属阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 |  | 0
166 | 031002001042 | 金属阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 32 |  | 0
167 | 031002001043 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
168 | 031002001044 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 32 |  | 0
169 | 031002001045 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 36 |  | 0
170 | 031002001046 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 34 |  | 0
171 | 031002001047 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 48 |  | 0
172 | 031002001048 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 46 |  | 0
173 | 031002001049 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 19 |  | 0
174 | 031002001050 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 48 |  | 0
175 | 031002001051 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12 |  | 0
176 | 031002001052 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 32 |  | 0
177 | 031002001053 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
178 | 031002001054 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
179 | 031002001055 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
180 | 031002001056 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 |  | 0
181 | 031002001057 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 7 |  | 0
182 | 031002001058 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 |  | 0
183 | 031002001059 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12 |  | 0
184 | 031002001060 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
185 | 031002001061 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
186 | 031002001062 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 |  | 0
187 | 031002001063 | 金属阀门 | 1.名称:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 395 |  | 0
188 | 031002001064 | 金属阀门 | 1.名称:排水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 255 |  | 0
189 | 031002001065 | 金属阀门 | 1.名称:排水阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 11 |  | 0
190 | 031002001066 | 金属阀门 | 1.名称:排水阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 30 |  | 0
191 | 031002001067 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 790 |  | 0
192 | 031002001068 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
193 | 031002001069 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
194 | 031002001070 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 518 |  | 0
195 | 031002001071 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 38 |  | 0
196 | 031002001072 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 61 |  | 0
197 | 031002001073 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 748 |  | 0
198 | 031002001074 | 金属阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 20 |  | 0
199 | 031002001075 | 金属阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
200 | 031002001076 | 金属阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
201 | 031002001077 | 金属阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
202 | 031002001078 | 金属阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 |  | 0
203 | 031002001079 | 金属阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 |  | 0
204 | 031002001080 | 金属阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 9 |  | 0
205 | 031002006001 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 395 |  | 0
206 | 031002006002 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 257 |  | 0
207 | 031002006003 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 19 |  | 0
208 | 031002006004 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 38 |  | 0
209 | 031002006005 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 |  | 0
210 | 031002006006 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 |  | 0
211 | 031002006007 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 9 |  | 0
212 | 031002006008 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 26 |  | 0
213 | 031002001081 | 焊接堵头 | 1.名称:焊接堵头 2.规格:DN700 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
214 | 031002001082 | 压差控制阀 | 1.名称:压差控制阀 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
215 | 031002001083 | 水流开关 | 1.名称:水流开关 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 |  | 0
216 | 031002001084 | 能量计 | 1.名称:能量计 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
217 | 031002001085 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
218 | 031002001086 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 98 |  | 0
219 | 031002001087 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 171 |  | 0
220 | 031002001088 | 水管变径管 | 1.名称:水管变径管 2.规格:DN250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 16 |  | 0
221 | 031002006009 | 倒流防止器 | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
222 | 031001008025 | UPVC管 | 1.名称:UPVC管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:粘接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 15mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1332.89 |  | 0
223 | 031001008026 | UPVC管 | 1.名称:UPVC管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:粘接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 15mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2487.3 |  | 0
224 | 031001008027 | UPVC管 | 1.名称:UPVC管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:粘接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 15mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 845.09 |  | 0
225 | 031001008028 | UPVC管 | 1.名称:UPVC管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:粘接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 15mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1014.14 |  | 0
226 | 031001008029 | UPVC管 | 1.名称:UPVC管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:粘接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 15mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 304.32 |  | 0
227 | 031001008030 | UPVC管 | 1.名称:UPVC管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 15mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 98.41 |  | 0
228 | 031001002002 | 热浸锌焊接钢管 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 2.介质:补水管 3.规格:DN65 4.连接形式:焊接 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 28 |  | 0
229 | 031001002003 | 热浸锌焊接钢管 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 2.介质:补水管 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 59.55 |  | 0
230 | 031001002004 | 热浸锌焊接钢管 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 2.介质:加药管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 30.92 |  | 0
231 | 031001002005 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:膨胀管 3.规格:DN80 4.连接形式:焊接 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 133.19 |  | 0
232 | 031001002006 | 热浸锌焊接钢管 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 2.介质:排污溢流管 3.规格:DN100 4.连接形式:焊接 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 31.2 |  | 0
233 | 031001002007 | 热浸锌焊接钢管 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 2.介质:排污溢流管 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 64.5 |  | 0
234 | 031001002008 | 热浸锌焊接钢管 PN10 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 28mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2294.49 |  | 0
235 | 031001002009 | 热浸锌焊接钢管 PN10 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 28mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 39.78 |  | 0
236 | 031001002010 | 热浸锌焊接钢管 PN10 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 28mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 437.37 |  | 0
237 | 031001002011 | 热浸锌焊接钢管 PN10 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 28mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 406.91 |  | 0
238 | 031001002012 | 热浸锌焊接钢管 PN10 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 3133.77 |  | 0
239 | 031001003001 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1005.99 |  | 0
240 | 031001003002 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1289.98 |  | 0
241 | 031001003003 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 2310.99 |  | 0
242 | 031001003004 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 625.2 |  | 0
243 | 031001003005 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 541.52 |  | 0
244 | 031001003006 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 787.31 |  | 0
245 | 031001003007 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 117.98 |  | 0
246 | 031001003008 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 192.04 |  | 0
247 | 031001003009 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 325.64 |  | 0
248 | 031001003010 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 527.1 |  | 0
249 | 031001003011 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN450 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 10.4 |  | 0
250 | 031001003012 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN500 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 238.09 |  | 0
251 | 031001003013 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN600 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 142.8 |  | 0
252 | 031001003014 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN700 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 41.39 |  | 0
253 | 031001003015 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:外包0.6mm厚铝板保护层,难燃B1级闭孔橡塑材料保温 50mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 104.43 |  | 0
254 | 031001003016 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:外包0.6mm厚铝板保护层,难燃B1级闭孔橡塑材料保温 50mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 13.4 |  | 0
255 | 031001003017 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:外包0.6mm厚铝板保护层,难燃B1级闭孔橡塑材料保温 50mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 103.81 |  | 0
256 | 031001003018 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 79.91 |  | 0
257 | 031001003019 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 79 |  | 0
258 | 031001003020 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 306.78 |  | 0
259 | 031001003021 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 16.63 |  | 0
260 | 031001003022 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 144.06 |  | 0
261 | 031001003023 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 618.17 |  | 0
262 | 031001003024 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 42.99 |  | 0
263 | 031001003025 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 3.4 |  | 0
264 | 031001003026 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:外包0.6mm厚铝板保护层,难燃B1级闭孔橡塑材料保温 50mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 3.22 |  | 0
265 | 031001003027 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:外包0.6mm厚铝板保护层,难燃B1级闭孔橡塑材料保温 50mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 105.16 |  | 0
266 | 031001003028 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:外包0.6mm厚铝板保护层,难燃B1级闭孔橡塑材料保温 50mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 8.99 |  | 0
267 | 031001003029 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:外包0.6mm厚铝板保护层,难燃B1级闭孔橡塑材料保温 50mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 23.77 |  | 0
268 | 031001003030 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:供热水 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:外包0.6mm厚铝板保护层,难燃B1级闭孔橡塑材料保温 50mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 90.76 |  | 0
269 | 031001003031 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷却水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:外包0.6mm厚铝板保护层,难燃B1级闭孔橡塑材料保温 50mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 10.8 |  | 0
270 | 031001003032 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:冷却水 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:外包0.6mm厚铝板保护层,难燃B1级闭孔橡塑材料保温 50mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 187.36 |  | 0
271 | 031001003033 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷却水 3.规格、压力等级:DN700 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:外包0.6mm厚铝板保护层,难燃B1级闭孔橡塑材料保温 50mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 153.37 |  | 0
272 | 031001003034 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷却水 3.规格、压力等级:DN700 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 98.2 |  | 0
273 | 031002001089 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.手工除锈，严格除锈后刷二遍防锈漆，调和漆 3.符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 5618.27 |  | 0
274 | 031401001024 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 |  | 0
275 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统名称:空调水工程系统调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0