## 封-2 采购控制价封面
|  | 松山湖机器人智创城-空调工程标段二 |  |  | 工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  |  | 编制时间： 年 月 日
| 审 核 人： |  |  | 审核时间： 年 月 日
年 月 日

## 汇总表
松山湖机器人智创城项目-空调工程标段二 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 控制价（元） | 采购限价 （元） | 投标人报价 不含税 （元） | 投标人报价 含税 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 15964398.4562 | 13250450.7187
汇总报价 |  |  | 小写： |  | 0
|  |  | 大写： |  | 零元整
42596211.3281
51645598.1482
0.17522

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：松山湖机器人智创城项目-空调工程标段二施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或存在其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。
4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。
10、品牌要求：详品牌要求表

## 报价汇总表 (2)
空调工程标段二报价汇总表
项目名称：松山湖机器人智创城项目-空调工程标段二
序号 | 项目名称 | 建筑面积 | 金额 | 备注
1 | 地下室空调风空调水 | 8826.43 | 13084933.7321
3 | 2号楼空调风空调水 | 18824.82 | 1417381.0033
4 | 3号楼空调风空调水 | 202 | 98809.9204
5 | 4号楼空调风空调水 | 327.18 | 39145.37
6 | 5号楼空调风空调水 | 24.5 | 5967.09
7 | 不含税合计 |  | 14646237.1158
8 | 税金（9 %） |  | 1318161.3404
9 | 含税合计 |  | 15964398.4562

## 2号
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-空调工程标段二
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 空调风系统 |  |  |  |  | 0
1 | 030701004006 | 卧式风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 FP-85 2.规格:风量(CMH)：850，额定冷量(kw)：5，余压(Pa)：30，进出水温度(°C)：7-13，电源(PH/V/Hz)：1/220/50，双管制 3.安装形式:吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 1474.42 | 1474.42
2 | 030701004007 | 卧式风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管 FP-136 2.规格:风量(CMH)：1360，额定冷量(kw)：7.3，余压(Pa)：30，进出水温度(°C)：7-13，耗电量(W)：151，电源(PH/V/Hz)：1/220/50，双管制 3.安装形式:吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 14 | 1734.37 | 24281.18
3 | 030701003023 | 吊顶风柜 | 1.名称:吊顶式空调机组 K-040D 2.规格:风量: 4000m^3/h 制冷量: 30.72KW 静压: 250Pa 能效等级≥2级 管排数: 6排，电机功率KW1.1/相3φ/电压380 3.安装形式:吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 14 | 6929.74 | 97016.36
4 | 030701003024 | 壁挂式分体空调(冷暖) KT-01 | 1.名称:壁挂式分体空调(冷暖) KT-01 2.规格:制冷量: 3750W(1.5HP) (铜管尺寸为φ9.52/φ6.4,冷凝水管:DN25) APF:4.32 SEER:4.51，电机功率KW1.25/相1φ/电压220 3.含空调外机，空调水管等所需附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 363 | 2529.47 | 918197.61
5 | 030701003025 | 壁挂式分体空调(冷暖) KT-02 | 1.名称:壁挂式分体空调(冷暖) KT-02 2.规格:制冷量: 5100W(2.0HP) (铜管尺寸为φ9.52/φ6.4,冷凝水管:DN25) APF:4.32 SEER:4.51，电机功率KW1.5/相1φ/电压220 3.含空调外机，空调水管等所需附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 3580.79 | 7161.58
6 | 030701004008 | 风管式空调室内机2.0匹(冷暖) KT-02 | 1.名称:风管式空调室内机2.0匹(冷暖) KT-02 2.规格:制冷量: 5100W(2.0HP) (铜管尺寸为φ9.52/φ6.4,冷凝水管:DN25) APF:4.32 SEER:4.51，电机功率KW1.5/相1φ/电压220 3.含空调外机，空调水管等所需附件 4.安装形式:吊装 5.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 6.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 6 | 3930.77 | 23584.62
7 | 030701003026 | 壁挂式分体空调(冷暖) KT-03 | 1.名称:壁挂式分体空调(冷暖) KT-03 2.规格:制冷量: 3750W(1.5HP) (铜管尺寸为φ9.52/φ6.4,冷凝水管:DN25) APF:4.32 SEER:4.51，电机功率KW1.25/相1φ/电压220 3.含空调外机，空调水管等所需附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4 | 2529.47 | 10117.88
8 | 030703020010 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*200*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 | 651.47 | 9120.58
9 | 030703001124 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀 2.规格:200*160 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 182.19 | 728.76
10 | 030703001125 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*160 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 124.31 | 497.24
11 | 030703007074 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:700*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 179.55 | 179.55
12 | 030703007075 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:900*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 | 194.95 | 2729.3
13 | 030703007076 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 | 132.62 | 1060.96
14 | 030703007077 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层回风百叶(加设过滤网) 2.规格:1000*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 | 284.16 | 2273.28
15 | 030703007078 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1000*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 | 363.71 | 1818.55
16 | 030703007079 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器(带人字阀) 2.规格:300*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 34 | 176.49 | 6000.66
17 | 030703007080 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器(带人字阀) 2.规格:400*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 88 | 229.94 | 20234.72
18 | 030703007081 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风百叶(带滤网) 2.规格:1200*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 | 303.66 | 1821.96
19 | 030703007082 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风百叶 2.规格:650*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 124.93 | 249.86
20 | 031301003111 | PVC套管 | 1.名称:PVC套管 2.规格:φ80 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 369 | 48.62 | 17940.78
21 | 030703019004 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 17.9 | 413.4 | 7399.86
22 | 030702001056 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 46.25 | 194.5 | 8995.625
23 | 030702001057 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 11.84 | 156.15 | 1848.816
24 | 030702001058 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 612.42 | 135.02 | 82688.9484
25 | 030702001059 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 100.79 | 159.51 | 16077.0129
26 | 030702001060 | 风管保温包裹 | 1.名称:风管保温包裹 2.绝热材料品种:不燃A1级超细离心玻璃棉保温,带不燃加强型铝箔贴面 3.绝热厚度:30mm 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 771.3 | 34.06 | 26270.478
27 | 031401001069 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 11231.74 | 11231.74
28 | 030704001009 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 15142.68 | 15142.68
|  | 空调水系统 |  |  |  |  | 0
29 | 031002008027 | 软接头(软管) | 1.名称:PVC波纹管(钢丝软管) 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 15 | 77.63 | 1164.45
30 | 031002008028 | 软接头(软管) | 1.名称:PVC波纹管(钢丝软管) 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 14 | 149.72 | 2096.08
31 | 031002008029 | 软接头(软管) | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 30 | 55.52 | 1665.6
32 | 031002008030 | 软接头(软管) | 1.名称:金属软管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 28 | 80.39 | 2250.92
33 | 031002001173 | 金属阀门 | 1.名称:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 | 493.33 | 6906.62
34 | 031002001174 | 金属阀门 | 1.名称:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 15 | 65.15 | 977.25
35 | 031002001175 | 金属阀门 | 1.名称:排水阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 | 42.04 | 588.56
36 | 031002001176 | 金属阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 30 | 44.81 | 1344.3
37 | 031002001177 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 28 | 78.54 | 2199.12
38 | 031002001178 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 29 | 83.55 | 2422.95
39 | 031002006023 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 15 | 129.99 | 1949.85
40 | 031002006024 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 | 227.88 | 3190.32
41 | 031001008050 | UPVC管 | 1.名称:UPVC管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:粘接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 15mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 56.4 | 22.55 | 1271.82
42 | 031001008051 | UPVC管 | 1.名称:UPVC管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:粘接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 15mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 6.5 | 25.33 | 164.645
43 | 031001008052 | UPVC管 | 1.名称:UPVC管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:粘接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 15mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 82.04 | 28.61 | 2347.1644
44 | 031001008053 | UPVC管 | 1.名称:UPVC管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:粘接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 15mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 55.16 | 31.39 | 1731.4724
45 | 031001002013 | 热浸锌焊接钢管 PN10 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 28mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 72.37 | 50.42 | 3648.8954
46 | 031001002014 | 热浸锌焊接钢管 PN10 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 28mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 7.34 | 59.39 | 435.9226
47 | 031001002015 | 热浸锌焊接钢管 PN10 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 28mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 74.88 | 68.76 | 5148.7488
48 | 031001002016 | 热浸锌焊接钢管 PN10 | 1.名称:热浸锌焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 4 | 88.63 | 354.52
49 | 031001003035 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 24.03 | 105.25 | 2529.1575
50 | 031001003036 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 42.49 | 119.28 | 5068.2072
51 | 031001003037 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 40.29 | 143.67 | 5788.4643
52 | 031001003038 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 34 | 174.31 | 5926.54
53 | 031001003039 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 141.61 | 204.74 | 28993.2314
54 | 031002001179 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.手工除锈，严格除锈后刷二遍防锈漆，调和漆 3.符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 227.6 | 28.39 | 6461.564
55 | 031008002002 | 空调水工程系统调试 | 1.系统名称:空调水工程系统调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 2535.88 | 2535.88
56 | 031401001070 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 2073.74 | 2073.74
合 计 | [6 empty] | 1417381.0033

## 3号
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目3号危废仓库-空调工程标段二
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 空调系统 |  |  |  |  | 0
1 | 030701003027 | 多联式新风机 FN-01 | 1.名称:多联式新风机 FN-01 2.规格:制冷量(kW)28，制热量(kW)24.7，额定功率(W)540，电压(V)220，循环风量(m3/h)3000，额定静压(Pa)220，静压范围(Pa)240，噪音值dB(A)49-44，外形参考尺寸(mm)宽X高X深1300*550*900，质量(kg)117，防爆等级ExdⅡBT4 Gb 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 6083.45 | 6083.45
2 | 030701003028 | 多联式新风机 FN-02、03 | 1.名称:多联式新风机 FN-02、03 2.规格:制冷量(kW)56，制热量(kW)44.5，额定功率(W)1330，电压(V)220，循环风量(m3/h)6000，额定静压(Pa)300，静压范围(Pa)240，噪音值dB(A)56-51，外形参考尺寸(mm)宽X高X深1850*550*900，质量164，防爆等级ExdⅡBT4 Gb 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 9685.22 | 19370.44
3 | 030701003029 | 多联式新风机 FN-01 | 1.名称:变频多联室外机 DL-01 2.规格:制冷量(kW)33.5，制热量(kW)37.5，制冷额定功率(kW)8.09，制热额定功率(kW)8.56，最小线路电流(A)23，最大熔丝电流(A)32，电压V380，噪音值dB(A)≤59，外形参考尺寸(mm)宽X高X深940*1760*825，重量kg195，IPLV9.6，环保冷媒R410A，APF5.5 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 13691.05 | 13691.05
4 | 030701003030 | 变频多联室外机 DL-02、03 | 1.名称:变频多联室外机 DL-02、03 2.规格:制冷量(kW)56，制热量(kW)63，制冷额定功率(kW)15.7，制热额定功率(kW)15.4，最小线路电流(A)40.5，最大熔丝电流(A)50，电压V380，噪音值dB(A)≤62，外形参考尺寸(mm)宽X高X深1340*1760*825，重量kg295，IPLV8.95，环保冷媒R410A，APF5.2 3.安装形式:落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 22031.58 | 44063.16
5 | 030703001126 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:400*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 119.88 | 239.76
6 | 030703001127 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:630*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 169.46 | 169.46
7 | 030703007085 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层格栅风口,前组叶片垂直 2.规格:300*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 93.85 | 281.55
8 | 030703007086 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层格栅风口,前组叶片垂直 2.规格:400*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 | 152.71 | 916.26
9 | 030703019006 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 0.89 | 401.99 | 357.7711
10 | 031001005002 | 去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) | 1.去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2.介质:冷媒水 3.规格:φ12.7 4.连接形式:扩口连接 5.保温绝热:28mm难燃B1级闭孔橡塑材料保温 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 7.9 | 27.64 | 218.356
11 | 031001005003 | 去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) | 1.去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2.介质:冷媒水 3.规格:φ12.7 4.连接形式:扩口连接 5.保温绝热:28mm难燃B1级闭孔橡塑材料保温 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 24.1 | 37.55 | 904.955
12 | 031001005004 | 去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) | 1.去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2.介质:冷媒水 3.规格:φ12.7 4.连接形式:扩口连接 5.保温绝热:28mm难燃B1级闭孔橡塑材料保温 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 7.9 | 60.23 | 475.817
13 | 031001005005 | 去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) | 1.去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2.介质:冷媒水 3.规格:φ12.7 4.连接形式:扩口连接 5.保温绝热:28mm难燃B1级闭孔橡塑材料保温 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 24.1 | 66.03 | 1591.323
14 | 030702001063 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 31.51 | 151.86 | 4785.1086
15 | 030702001064 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 21.65 | 131.65 | 2850.2225
16 | 030702001065 | 风管保温包裹 | 1.名称:风管保温包裹 2.绝热材料品种:不燃A1级超细离心玻璃棉保温,带不燃加强型铝箔贴面 3.绝热厚度:30mm 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 53.16 | 33.42 | 1776.6072
17 | 030704001011 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 567.19 | 567.19
18 | 031401001091 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 467.44 | 467.44
合 计 | [6 empty] | 98809.9204

## 4号
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目4号工具间-空调工程标段二
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 空调系统 |  |  |  |  | 0
1 | 030701003031 | 挂式分体空调 1P | 1.名称:挂式分体空调 1P 2.规格:制冷量=2600W，制冷功率=595W，制热量=4500W，制热功率=1200W，能效1级 3.含空调外机，空调水管等所需附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 2496.82 | 4993.64
2 | 030701003032 | 挂式分体空调 2P | 1.名称:挂式分体空调 2P 2.规格:制冷量=5000W，制冷功率=1300W，制热量=6500W，制热功率=1800W，能效1级 3.含空调外机，空调水管等所需附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4 | 3561.2 | 14244.8
3 | 030701003033 | 挂式分体空调 3P | 1.名称:挂式分体空调 3P 2.规格:制冷量=7200W，制冷功率=1940W，制热量=9800W，制热功率=2880W，能效2级 3.含空调外机，空调水管等所需附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4 | 4701.6 | 18806.4
4 | 031301003116 | PVC套管 | 1.名称:PVC套管 2.规格:φ80 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 9 | 47.71 | 429.39
5 | 031301003117 | 抗紫外线PVC套管 | 1.名称:抗紫外线PVC套管 2.规格:De110 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 51.55 | 206.2
6 | 030704001013 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 281.95 | 281.95
7 | 031401001104 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 182.99 | 182.99
合 计 | [6 empty] | 39145.37

## 5号
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目5号门卫室-空调工程标段二
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030701003001 | 挂式分体空调 1P | 1.名称:挂式分体空调 1P 2.规格:制冷量=2600W，制冷功率=595W，制热量=4500W，制热功率=1200W，能效1级 3.含空调外机，空调水管等所需附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 2496.82 | 2496.82
2 | 030701003002 | 大2P挂式分体空调 | 1.名称:大2P挂式分体空调 2.含空调外机，空调水管等所需附件 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 3470.27 | 3470.27
合 计 | [6 empty] | 5967.09

## 6号地下室
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-空调工程标段二
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 空调风系统 |  |  |  |  | 0
1 | 030701004009 | 卧式风机盘管 | 1.名称:卧式风机盘管 FP-238 2.规格:风量(CMH)：2380，额定冷量(kw)：12.7，余压(Pa)：30，进出水温度(°C)：7-13，耗电量(W)：245，电源(PH/V/Hz)：1/220/50，双管制 3.安装形式:吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 2005.68 | 4011.36
2 | 030701003038 | 吊顶风柜 | 1.名称:吊顶风柜 K-B1-1、2 2.规格:送风量(CMH)13500，额定冷量(kw)178，机外余压(Pa)400，冷水进出温度(°C)7-13，水阻力(kPa)30，耗电量(kw)3，电源(PH/V/Hz)3/380/50冷，水管接口DN65，参考尺寸(mm)2000*1050*950(h)，重量(kg)370，两管制、4排管 3.安装形式:吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 11198.19 | 22396.38
3 | 030701003039 | 吊顶风柜 | 1.名称:吊顶风柜 K-B1-3 2.规格:送风量(CMH)4000，额定冷量(kw)54，机外余压(Pa)200，冷水进出温度(°C)7-13，水阻力(kPa)40，耗电量(kw)0.75，电源(PH/V/Hz)3/380/50冷，水管接口DN40，参考尺寸(mm)1100*750*650(h)，重量(kg)125，两管制、4排管 3.安装形式:吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 3929.63 | 3929.63
4 | 030703020013 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:800*1100*700 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 925.63 | 1851.26
5 | 030703001206 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀MEE 2.规格:800*400 3.常开,DC24V电动关闭及复位,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 488.48 | 976.96
6 | 030703001207 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀MEE 2.规格:1000*500 3.常开,DC24V电动关闭及复位,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 579.83 | 1159.66
7 | 030703001208 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀MEE 2.规格:1250*250 3.常开,DC24V电动关闭及复位,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 484.68 | 969.36
8 | 030703001209 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀MEE 2.规格:1500*1500 3.常开,DC24V电动关闭及复位,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1703.04 | 3406.08
9 | 030703007112 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1500*1500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 893.2 | 1786.4
10 | 030703007113 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口（带过滤网） 2.规格:800*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 212.28 | 212.28
11 | 030703007114 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口（带过滤网） 2.规格:1250*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 241.88 | 241.88
12 | 030703007115 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口（带过滤网） 2.规格:1800*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 320.1 | 320.1
13 | 030703007116 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口（带过滤网） 2.规格:1900*850 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 730.24 | 1460.48
14 | 030703007117 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:800*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 257.45 | 514.9
15 | 030703007118 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:1250*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 285.99 | 571.98
16 | 030703007119 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:1800*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 370.91 | 741.82
17 | 030703007120 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:球形喷口 2.规格:φ400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12 | 381.58 | 4578.96
18 | 030703019010 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.83 | 427.04 | 1208.5232
19 | 030702001094 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 5.63 | 161.29 | 908.0627
20 | 030702001095 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 69.5 | 139.06 | 9664.67
21 | 030702001096 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 15.99 | 164.28 | 2626.8372
22 | 030702001097 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 0.4 | 188.99 | 75.596
23 | 030702001098 | 风管保温包裹 | 1.名称:风管保温包裹 2.绝热材料品种:不燃A1级超细离心玻璃棉保温,带不燃加强型铝箔贴面 3.绝热厚度:30mm 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 91.52 | 34.85 | 3189.472
24 | 030704001019 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 1008.94 | 1008.94
25 | 031401001141 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 791.14 | 791.14
|  | 空调水系统 |  |  |  |  | 0
26 | 030113001001 | 四管制螺杆式空气源热泵机组 LR-1~3 | 1.名称:四管制螺杆式空气源热泵机组 LR-1~3 2.规格:同时供冷供热：制冷量(KW)：1160、制热量(KW)：1444，同时供冷供热：功率(KW)298.7，电源规格380/三相/50Hz，能效比综合COP8.72，使用冷媒R134a，蒸发器(制冷)：冷水温度(℃)进水13、出水7，冷水流量(CMH)166.3，水侧承压要求(MPa)1，水侧阻力限值(kPa)65，冷凝器(制热)：热水温度(℃)进水40、出水45、热水流量CMH248、水侧承压要求(MPa)1、水侧阻力限值(kPa)64，机组外形尺寸LxWxH(mm)11200x2250x3000，运输重量(kg)14000，运行重量(kg)14600自带变频控制柜,自带通讯接口,带冷媒隔离阀,启动电流不大于满载电流。自带热线式水流开关。自带弹簧减震装置 3.落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 | 884167.65 | 2652502.95
27 | 030221001002 | 全自动智能加药装置 | 1.名称:全自动加药装置 JY-1~2 2.规格:处理循环水量(CMH)2800~5800，供电要求(W)1100、电压/频率220v/50Hz，工作压力(MPa)1.6，计量泵：流量(单泵)(L/h)0~25、压力(MPa)0.6~1.6，药箱容积(双箱)(L)1500，机组外形尺寸LxWxH(mm)2560x1480x2100 3.闭式循环水系统中具有控制金属腐蚀、在线水质监测功能;开式循环水系统中具有防垢、防腐、杀菌灭藻、在线水质监测、控制浓缩倍数功能。杀菌灭藻率:99% 防垢率:95% 控制腐蚀率小于0.075mm/年(碳钢)。主体装置由1、加药系统,2、储药系统,3、水质监测及水质保持,4、自动控制系统等四部分组成。厂家需根据系统水质和系统压力进行计量泵配置的校核选型 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 2 | 23774.46 | 47548.92
28 | 030221001003 | 全自动智能加药装置 | 1.名称:全自动加药装置 JY-3 2.规格:处理循环水量(CMH)1500~2800，供电要求(W)1000、电压/频率220v/50Hz，工作压力(MPa)1.6，计量泵：流量(单泵)(L/h)0~13.1、压力(MPa)0.6~1.6，药箱容积(双箱)(L)1000，机组外形尺寸LxWxH(mm)2100x1250x1880 3.闭式循环水系统中具有控制金属腐蚀、在线水质监测功能;开式循环水系统中具有防垢、防腐、杀菌灭藻、在线水质监测、控制浓缩倍数功能。杀菌灭藻率:99% 防垢率:95% 控制腐蚀率小于0.075mm/年(碳钢)。主体装置由1、加药系统,2、储药系统,3、水质监测及水质保持,4、自动控制系统等四部分组成。厂家需根据系统水质和系统压力进行计量泵配置的校核选型 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1 | 21358.53 | 21358.53
29 | 030226002002 | 旁流综合水处理器 | 1.名称:旁流综合水处理器 SCL-1 2.规格:处理循环流量(CMH)900~1100，供电要求(W)1500、电压/频率220v/50Hz，工作压力(MPa)1.6，设备尺寸LxWxH(mm)1000x800x1700，重量(kg)350 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 13134.87 | 13134.87
30 | 030226002003 | 旁流综合水处理器 | 1.名称:旁流综合水处理器 SCL-2、6 2.规格:处理循环流量(CMH)2500~3300，供电要求(W)3700、电压/频率220v/50Hz，工作压力(MPa)1.6，设备尺寸LxWxH(mm)1700x1200x2100，重量(kg)600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 14497.7 | 28995.4
31 | 030226002004 | 旁流综合水处理器 | 1.名称:旁流综合水处理器 SCL-3 2.规格:处理循环流量(CMH)640~880，供电要求(W)800、电压/频率220v/50Hz，工作压力(MPa)1，设备尺寸LxWxH(mm)1000x800x1700，重量(kg)350 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 12249.91 | 12249.91
32 | 030226002005 | 旁流综合水处理器 | 1.名称:旁流综合水处理器 SCL-4、5 2.规格:处理循环流量(CMH)1800~2400，供电要求(W)2500、电压/频率220v/50Hz，工作压力(MPa)1.6，设备尺寸LxWxH(mm)1400x1000x1950，重量(kg)450 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 14019.82 | 28039.64
33 | 030226002006 | 旁流综合水处理器 | 1.名称:旁流综合水处理器 SCL-7 2.规格:处理循环流量(CMH)3500~4800，供电要求(W)4400、电压/频率220v/50Hz，工作压力(MPa)1.6，设备尺寸LxWxH(mm)1700x1200x2100，重量(kg)650 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 14940.18 | 14940.18
34 | 030109001007 | 双吸离心式水泵 | 1.名称:双吸离心式水泵 B-LD-1~5 2.规格:流量(CMH)770，扬程(kPa)380，电机功率(KW)132，电压380v，变频运行：是，转速(r/min)1480，工作压力(MPa)1.6，设计点效率(%)85，质量(kg)2100，介质温度(℃)0~100，机组外形尺寸LxWxH(mm)2200x1100x1250，四用一备 3.备注:（1）、变频电机(频率变化范围:5~50Hz),电机应选择能效二级(IE4能效等级)及以上产品。（2）、要求配带弹簧减振器,启动柜和变频控制器。（3）、订货注意水泵位置,不能满足所有类型泵的安装条件;水泵订货时,要根据主机、末端、冷却塔、阀门等设备的具体阻力核实水泵扬程、流量。（4）、水泵需配置直角入口过滤器及出口多功能阀、入口过滤器阻力需小于0.5m,出口多功能阀阻力需小于1m 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 5 | 52475.05 | 262375.25
35 | 030109001008 | 双吸离心式水泵 | 1.名称:双吸离心式水泵 B-LQ-1~5 2.规格:流量(CMH)1090，扬程(kPa)290，电机功率(KW)132，电压380v，变频运行：是，转速(r/min)1480，工作压力(MPa)1.6，设计点效率(%)85，质量(kg)2150，介质温度(℃)0~100，机组外形尺寸LxWxH(mm)2200x1200x1300，四用一备 3.备注:（1）、变频电机(频率变化范围:5~50Hz),电机应选择能效二级(IE4能效等级)及以上产品。（2）、要求配带弹簧减振器,启动柜和变频控制器。（3）、订货注意水泵位置,不能满足所有类型泵的安装条件;水泵订货时,要根据主机、末端、冷却塔、阀门等设备的具体阻力核实水泵扬程、流量。（4）、水泵需配置直角入口过滤器及出口多功能阀、入口过滤器阻力需小于0.5m,出口多功能阀阻力需小于1m 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 5 | 61105.57 | 305527.85
36 | 030109001009 | 双吸离心式水泵 | 1.名称:双吸离心式水泵 B-XL-1~4 2.规格:流量(CMH)585，扬程(kPa)420，电机功率(KW)110，电压380v，变频运行：否，转速(r/min)1480，工作压力(MPa)1.6，设计点效率(%)82，质量(kg)2100，介质温度(℃)0~100，机组外形尺寸LxWxH(mm)2200x1100x1250 3.备注:（1）、变频电机(频率变化范围:5~50Hz),电机应选择能效二级(IE4能效等级)及以上产品。（2）、要求配带弹簧减振器,启动柜和变频控制器。（3）、订货注意水泵位置,不能满足所有类型泵的安装条件;水泵订货时,要根据主机、末端、冷却塔、阀门等设备的具体阻力核实水泵扬程、流量。（4）、水泵需配置直角入口过滤器及出口多功能阀、入口过滤器阻力需小于0.5m,出口多功能阀阻力需小于1m 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4 | 44623.27 | 178493.08
37 | 030109001010 | 双吸离心式水泵 | 1.名称:双吸离心式水泵 B-FL(A)-1~3 2.规格:流量(CMH)935，扬程(kPa)420，电机功率(KW)160，电压380v，变频运行：是，转速(r/min)1480，工作压力(MPa)1.6，设计点效率(%)85，质量(kg)2200，介质温度(℃)0~100，机组外形尺寸LxWxH(mm)2250x1150x1250，三用 3.备注:（1）、变频电机(频率变化范围:5~50Hz),电机应选择能效二级(IE4能效等级)及以上产品。（2）、要求配带弹簧减振器,启动柜和变频控制器。（3）、订货注意水泵位置,不能满足所有类型泵的安装条件;水泵订货时,要根据主机、末端、冷却塔、阀门等设备的具体阻力核实水泵扬程、流量。（4）、水泵需配置直角入口过滤器及出口多功能阀、入口过滤器阻力需小于0.5m,出口多功能阀阻力需小于1m 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 | 57531.71 | 172595.13
38 | 030109001011 | 双吸离心式水泵 | 1.名称:双吸离心式水泵 B-FL(B)-1~3 2.规格:流量(CMH)1090，扬程(kPa)380，电机功率(KW)185，电压380v，变频运行：是，转速(r/min)1480，工作压力(MPa)1.6，设计点效率(%)85，质量(kg)2200，介质温度(℃)0~100，机组外形尺寸LxWxH(mm)2250x1150x1300，三用 3.备注:（1）、变频电机(频率变化范围:5~50Hz),电机应选择能效二级(IE4能效等级)及以上产品。（2）、要求配带弹簧减振器,启动柜和变频控制器。（3）、订货注意水泵位置,不能满足所有类型泵的安装条件;水泵订货时,要根据主机、末端、冷却塔、阀门等设备的具体阻力核实水泵扬程、流量。（4）、水泵需配置直角入口过滤器及出口多功能阀、入口过滤器阻力需小于0.5m,出口多功能阀阻力需小于1m 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 | 61105.57 | 183316.71
39 | 030109001012 | 水-水板式换热器 BH-1~3 | 1.名称:水-水板式换热器 BH-1~3 2.规格:参考尺寸长X宽X高:3400x1150x3300(h)，换热量(KW)7000，一次冷水进/出水温(℃)4/11°C，二次冷水进/出水温(℃)7/13°C，一次侧/二次侧水压降(kPa)100/100KPa，工作承压(MPa)1.6，重量(kg)13870，材质:304不锈钢 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 | 169118.39 | 507355.17
40 | 030112001001 | 离心式冷水机组 L-1~4 | 1.名称:离心式冷水机组 L-1~4 2.制冷工况:制冷量(KW)4571,压缩机输入功率(KW)767.1,能效比COP5.958,使用冷媒R134a,电源规格10kV/三相/50Hz,冷冻水：冷水温度(℃)进水13、出水7、水流量(CMH)655.1、蒸发器压降(kPa)81.3,冷却水：冷却水温度(℃)进水31、出水36、水流量CMH922、冷凝器压降(kPa)67.5,水侧承压要求(MPa)1.6 3.蓄冷工况:制冷量(KW)3970,压缩机输入功率(KW)719.3,能效比COP5.519,使用冷媒R134a,电源规格10kV/三相/50Hz,冷冻水：冷水温度(℃)进水11、出水4、水流量(CMH)486.4、蒸发器压降(kPa)43.2,冷却水：冷却水温度(℃)进水30.5、出水35.5、水流量CMH809.6、冷凝器压降(kPa)54.4,水侧承压要求(MPa)1.6 4.国标工况:制冷量(KW)4571,压缩机输入功率(KW)730.8,能效比COP6.255,使用冷媒R134a,电源规格10kV/三相/50Hz,冷冻水：冷水温度(℃)进水11.9、出水7、水流量(CMH)786.2、蒸发器压降(kPa)81.6,冷却水：冷却水温度(℃)进水30、出水34.66、水流量CMH982.8、冷凝器压降(kPa)75.8,水侧承压要求(MPa)1.6 5.LxWxH(mm)5500x2700x2800，运输重量(kg)15500，运行重量(kg)18000，自带变频控制柜,自带通讯接口,带冷媒隔离阀,启动电流不大于满载电流。自带热线式水流开关。自带弹簧减震装置。冷凝器配置主机同品牌一体式冷凝器在线清洗系统(随主机原厂出品,利用水压差驱动胶球清洗换热管,不需要外部动力,自带过滤功能 6.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4 | 1494357.64 | 5977430.56
41 | 031007012001 | 分水器、集水器 | 1.分水器、集水器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 25817.34 | 51634.68
42 | 031002001245 | 金属阀门 | 1.名称:水管蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 311.34 | 622.68
43 | 031002001246 | 金属阀门 | 1.名称:水管蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 | 587.14 | 2935.7
44 | 031002001247 | 金属阀门 | 1.名称:水管蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 1822.94 | 7291.76
45 | 031002001248 | 金属阀门 | 1.名称:水管蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 15 | 2092.97 | 31394.55
46 | 031002001249 | 金属阀门 | 1.名称:水管蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 59 | 2701.8 | 159406.2
47 | 031002001250 | 金属阀门 | 1.名称:水管蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN450 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 | 3560.04 | 49840.56
48 | 031002001251 | 金属阀门 | 1.名称:水管蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN600 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 | 5677.75 | 79488.5
49 | 031002001252 | 金属阀门 | 1.名称:水管蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN700 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 | 7466.43 | 74664.3
50 | 031002001253 | 金属阀门 | 1.名称:水管止回阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 2661.46 | 10645.84
51 | 031002001254 | 金属阀门 | 1.名称:水管止回阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 13 | 3009.59 | 39124.67
52 | 031002001255 | 金属阀门 | 1.名称:水管止回阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN450 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 4083.05 | 12249.15
53 | 031002001256 | 金属阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 4141.52 | 8283.04
54 | 031002001257 | 金属阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 | 6524.81 | 91347.34
55 | 031002001258 | 金属阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN450 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 7586.59 | 22759.77
56 | 031002001259 | 金属阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN600 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 | 10416.69 | 104166.9
57 | 031002001260 | 金属阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN700 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 12634.57 | 12634.57
58 | 031002001261 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 523.02 | 523.02
59 | 031002001262 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1634.93 | 3269.86
60 | 031002001263 | 金属阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.材质:铁壳、铜芯、不锈钢杆 3.规格、压力等级:DN700 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 22953.16 | 22953.16
61 | 031002001264 | 金属阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 48 | 61.29 | 2941.92
62 | 031002001265 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 54.98 | 164.94
63 | 031002001266 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 69.52 | 208.56
64 | 031002006029 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 5138.67 | 20554.68
65 | 031002006030 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 33 | 6552.95 | 216247.35
66 | 031002006031 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 7221.19 | 21663.57
67 | 031002008035 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 8 | 1474.3 | 11794.4
68 | 031002008036 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 42 | 1677.12 | 70439.04
69 | 031002008037 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 6 | 1763.32 | 10579.92
70 | 031002008038 | 软接头(软管) | 1.名称:金属软接头 2.规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 6 | 1757.12 | 10542.72
71 | 031002008039 | 软接头(软管) | 1.名称:金属软接头 2.规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 6 | 1843.32 | 11059.92
72 | 031002001267 | 水管变径管 | 1.名称:水管变径管 2.规格:DN350 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 | 154.03 | 1232.24
73 | 031002001268 | 水管变径管 | 1.名称:水管变径管 2.规格:DN400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 32 | 190.27 | 6088.64
74 | 031002001269 | 水管变径管 | 1.名称:水管变径管 2.规格:DN450 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12 | 214.45 | 2573.4
75 | 031002001270 | 焊接堵头 | 1.名称:焊接堵头 2.规格:DN600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 300.17 | 300.17
76 | 031002001271 | 焊接堵头 | 1.名称:焊接堵头 2.规格:DN700 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 448.79 | 897.58
77 | 031002001272 | 压差控制阀 | 1.名称:压差控制阀 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 3228.82 | 6457.64
78 | 031002001273 | 水流开关 | 1.名称:水流开关 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 | 546 | 4368
79 | 031002001274 | 能量计 | 1.名称:能量计 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 | 2568.78 | 12843.9
80 | 031002001275 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 35 | 82.22 | 2877.7
81 | 031002001276 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 94 | 152.28 | 14314.32
82 | 031001003040 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 49.93 | 107.41 | 5362.9813
83 | 031001003041 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 35.43 | 121.66 | 4310.4138
84 | 031001003042 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 32mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 41.06 | 146.29 | 6006.6674
85 | 031001003043 | 无缝钢管 PN10 | 1.名称:无缝钢管 PN1 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 260.35 | 208.01 | 54155.4035
86 | 031001003044 | 无缝钢管 PN1 | 1.名称:无缝钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 135.17 | 714.04 | 96516.7868
87 | 031001003045 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 249.99 | 666.73 | 166675.8327
88 | 031001003046 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN450 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 92.57 | 728.16 | 67405.7712
89 | 031001003047 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN600 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 484.87 | 938.35 | 454977.7645
90 | 031001003048 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN700 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 210.62 | 1270.83 | 267662.2146
91 | 031001003049 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷却水 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 129.83 | 666.73 | 86561.5559
92 | 031001003050 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷却水 3.规格、压力等级:DN600 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 28.09 | 938.35 | 26358.2515
93 | 031001003051 | 螺旋缝焊接钢管 PN10 | 1.名称:螺旋缝焊接钢管 PN10 2.介质:冷却水 3.规格、压力等级:DN700 4.连接形式:焊接 5.除锈、刷漆:严格除锈后刷二遍防锈漆 6.保温及厚度:难燃B1级闭孔橡塑材料保温 36mm 7.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 70.1 | 1270.83 | 89085.183
94 | 031002001277 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.手工除锈，严格除锈后刷二遍防锈漆，调和漆 3.符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 741.47 | 29.84 | 22125.4648
95 | 031401001142 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 26459.26 | 26459.26
96 | 031008002003 | 空调水工程系统调试 | 1.系统名称:空调水工程系统调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 23416.44 | 23416.44
合 计 | [6 empty] | 13084933.7321