东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）项目-给水工程钢管、铸铁管、管件等材料采购需求书

一、项目信息

1. 项目名称：东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）项目-给水工程钢管、铸铁管、管件等材料采购

2.项目地点：东莞市凤岗镇

二、货物采购需求

采购货物范围，包括给排水工程的钢管及铸铁管等材料采购，其型号及数量具体见附件1：东莞市凤岗镇博深高速联络线及雁鸣湖路道路工程（一期）项目-给水工程钢管、铸铁管、管件等材料采购工程量清单

三、交货要求

1. 交货期：分批交货，供方需跟采购人提供的需求量计划，按时交货。

2. 交货地点：

| 序号 | 交货地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞凤岗镇 | / | / |

2.1在货物移交给人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

2.2 供货数量超过本合同数量10%时，供方应当书面通知采购人项目部并及时报采购人成本部进行确认和审核，经采购人成本部核准后方可供货，否则，采购人对于超额供货的不予确认和支付货款，一切责任由供方自行承担。

2.3交货联系人：许立华；联系电话：15099789118。

四、技术要求

- 本图册中管径DN≥DN200给水管采用K9级球墨铸铁管，管件采用K12级管件，管材质量应符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295-2013)要求，接口滑入式 ；过路、过桥管采用焊接钢管直缝卷焊，采用强度不低于Q235B牌号材料。钢管管材、管件公称压力为1.0MPa，采用焊接方式连接；设计阀门井、排气阀井、排泥阀井中阀体与管道均采用法兰连接，不同管材之间采用法兰连接转换。钢管壁厚为:DN200管道壁厚为6mm,DN400、DN500和DN600管道壁厚为9mm。钢制管配件原则采用国家标准件或用国家标准件进行切割加工。国家标准件尺寸参数等详见国标图集《钢制管件》02S403.钢管配件的制作、焊接、检验、施工及验收应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《现场设备，工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011)和《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235-2010)。

- 钢管及配件焊接要求：

- 1）焊接时选择合理的焊接顺序，以减少钢结构中产生的焊接应力和焊接变形，角焊缝的焊脚尺寸hf(mm)不得大于1.5t,t为较厚焊接厚度，也不宜小于较薄焊接厚度的1.2倍；

- 2）未注明的焊接一律为满焊，hf=6mm;

- 3）焊接质量等级：两相邻件的对接焊缝位置错开距离应不小于20mm，焊缝质量达到的《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)按二级焊缝质量等级要求执行；

- 4）钢结构的制作与安装时，应严格按照国家规范《钢结构焊接规范》

- (GB50661-2011)及《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)进行；

- 5）焊缝无损探伤检验： 本工程埋地钢管的探伤按照10%超声波探伤检验，超声波探伤检验按《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》(GB/T 11345-2013)执行，检测等级为A,10%超声检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》NB/T 47013.3-2023规定的1级。

- 6)钢管应采用喷砂除锈处理，除锈等级达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923)中规定的Sa2.5级。

- 焊接钢管管件均采用内衬水泥砂浆加食品级聚氨酯防腐进行内防腐。埋地焊接钢管管件应按国标要求进行特加强级(六油二布)环氧煤沥青涂料外防腐。应采用双面焊接，坡口形式必须开双面30度角坡口。焊缝应进行第三方无损探伤检测，遵照《金属熔化焊焊接接头射线照相》执行，射线探伤等级≥Ⅲ级。管道施工应符合现行国家标准《现场设备，工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB 50683-2011)和《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)。

- 球墨铸铁管内壁采用离心法喷涂水泥砂浆防腐；管外壁涂锌，涂锌后，管子涂敷以含沥青质的或与锌亲和作用好的环氧煤沥青为最终保护层。涂覆前铸管(件)整体内外表面光洁、无铁锈和杂物。内表面除砂锈后质量等级要求达SYJ4007-86规范中St3级。涂覆后铸管(件)整体内外表面光洁、涂层均匀、粘附性好、不起皮。

3、其他未尽述的要求，均须满足国家、行业、地方规程、规范要求及设计图纸的要求。

五、质量与验收要求

- 供方所供货物须符合国家现行有效的法律法规、行业规范及相关的质量标准并达到使用要求。供方提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物(含零部件、配件、随机工具等)，随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等;如是加工制品应当按采购清单材料要求制作，提供相关材料的合格证、货物出厂质量合格证明书等相关证明资料，按国家相关法律法规的规定提供加工制品的出厂检验、检测报告等相关证明资料。

- 供方提供的货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由采购方签收后方可拆包安装。

- 供方提供的货物保障须按备件出厂的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等运输及多次装卸之需要。货物开箱后，如采购方发现有任何质量问题(如外观有损伤)，供方必须立即以同样型号的货物在采购方限定的时间内更换。

六、质保期要求

质保期为自验收合格之日起2年，自验收合格之日起计算。

七、报价及款项支付

7.1.费用范围

不含税单价已包括售价、运输费、装车费、人工费、管外厂家标识印制费等所有费用。

7.2.付款方式

7.2.1本合同下所有款项均使用人民币支付。

7.2.2货物结算款：乙方在次月10日前向甲方提交上月材料费的请款资料（供应货物质量验收合格、资料齐全才能办理请款），甲方在收到乙方的请款资料后进行核实，核实无误后30个工作日内支付80%的货款。待货物供应完毕，并经甲方验收合格后，乙方向甲方申请办理结算，甲方在收到乙方提交的结算书30天内完成结算审核，经甲方成本部复审的结算价为货物的最终结算价款，双方按最终结算价款办理最终结算事宜，支付到结算总价的100%。